13

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2025/TT-BYT ngày   tháng   năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế )

B. DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP LĨNH VỰC Y TẾ 
B1. Các không gian chức năng dùng chung 

Bảng: 2
	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Chú thích

	2.1 
	Bộ phận đón tiếp, trực 
	(m2/chỗ làm việc)
	4-6
	“chỗ làm việc”: Là diện tích làm việc dành cho 01 nhân viên y tế để hướng dẫn, làm các thủ tục hành chính, tiếp nhận, trả kết quả. Căn cứ quy mô, công suất hoạt động của mỗi đơn vị để xác định số chỗ làm việc cho phù hợp.

	2.2 
	Chỗ đợi 
	(m2/chỗ đợi)
	1,2 -1,5/người lớn

1,5 - 1,8/trẻ em
	“chỗ đợi”: Bao gồm không gian kê ghế, đợi của 1 người đợi

	2.3 
	Phòng giao ban, sinh hoạt chung 
	(m2/người)
	2
	Căn cứ số lượng nhân viên và yêu cầu công việc của đơn vị để xác định diện tích phòng phù hợp.

	2.4 
	Khu vệ sinh nhân viên (nam, nữ riêng biệt)
	(m2/phòng)
	18-24
	Bao gồm cả tắm

	2.5 
	Phòng thay quần áo (nam, nữ riêng biệt)
	(m2/chỗ)
	1,8-2
	“chỗ” : Bao gồm không gian thay quần áo và tủ để đồ của 1 nhân viên

	2.6 
	Kho đa dụng (vật tư, thiết bị, dụng cụ, tài liệu…)
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.


B2. Lĩnh vực kiểm soát bệnh tật và dự phòng
Bảng: 3
	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Chú thích

	3.1 
	Phòng trưởng khoa, phó khoa 
	(m2/phòng)
	18-20
	

	3.2 
	Phòng chuyên gia
	(m2/chỗ)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 chuyên gia, tùy theo nhu cầu để xác định diện tích cho phù hợp

	3.3 
	Phòng bác sĩ
	(m2/chỗ)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 bác sỹ.

	3.4 
	Phòng điều dưỡng
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 y tá, điều dưỡng.

	3.5 
	Phòng chuẩn bị dụng cụ
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	3.6 
	Phòng giảng đường, truyền thông 
	(m2/người)
	1,8
	Căn cứ nhu cầu đào tạo để xác định diện tích phù hợp

	3.7 
	Phòng sinh viên, thực tập sinh
	(m2/người)
	1,8
	Căn cứ nhu cầu đào tạo để xác định diện tích phù hợp

	3.8 
	Phòng trực theo dõi bệnh nhân
	(m2/phòng)
	6-9
	Là diện tích làm thủ tục hành chính, theo dõi người bệnh, Bao gồm không gian bàn, quầy, tủ, ghế của nhân viên

	3.9 
	Phòng Thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 phòng, có thể gộp diện tích.

	3.10 
	Phòng đổ thải (khu vực xử lý chất thải, dịch thải bệnh nhân)
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. 

	3.11 
	Kho bẩn
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	3.12 
	Kho sạch
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	3.13 
	Kho dụng cụ
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. 

	3.14 
	Chỗ lấy bệnh phẩm
	(m2/chỗ)
	2-4
	- “chỗ”:  Bao gồm không gian lấy mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân (có 1 xí + 1 chậu rửa)

	3.15 
	Chỗ nhận mẫu bệnh phẩm
	(m2/chỗ)
	6-9
	- “chỗ”:  Bao gồm không gian tủ đựng mẫu, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên, và các thiết bị hỗ trợ…

	3.16 
	Phòng lưu hồ sơ khám
	(m2/phòng)
	18-24
	 Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng phòng lưu hồ sơ cho phù hợp

	Khu vực sơ, cấp cứu

	3.17 
	Khu vực để xe lăn, băng ca (bố trí tại sảnh đón tiếp, cấp cứu)
	(m2/chỗ)
	0,8- 1/xe lăn 

1,8 - 2/băng ca
	 

	3.18 
	Phòng sơ cứu, cấp cứu
	(m2/giường)
	9-12
	

	Khu vực tiêm + tiêm vắc xin

	3.19 
	Phòng khám sàng lọc trước tiêm
	(m2/chỗ)
	9-12
	

	3.20 
	Phòng tiêm vắc xin
	(m2/chỗ tiêm)
	9-12
	

	3.21 
	Khu theo dõi sau tiêm
	(m2/chỗ)
	1,2- 1,5 m2/người lớn 1,5 - 1,8 m2/trẻ em
	Là diện tích để lắp đặt ghế ngồi đợi theo dõi sau tiêm cho 1 người

	Khu khám bệnh đa khoa, chuyên khoa (Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật theo quy định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật)

	3.22 
	Phòng khám(Nội, Ngoại, Nhi, Da liễu, liên chuyên khoa)
	(m2/chỗ)
	9-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	3.23 
	Thủ thuật ngoại
	(m2/phòng)
	24-30
	04 chỗ khám bố trí 1 phòng thủ thuật sản

	3.24 
	Khu khám sản, phụ khoa
	(m2/chỗ)
	15-18
	“chỗ”: Bao gồm không gian giường, ghế khám sản phụ khoa, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân,..

	3.25 
	Thủ thuật sản
	(m2/phòng)
	24-30
	04 chỗ khám bố trí 1 phòng thủ thuật sản

	3.26 
	Khu khám bệnh truyền nhiễm (lao và các bệnh truyền nhiễm khác…)
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	3.27 
	Phòng khám bệnh nghề nghiệp
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	3.28 
	Phòng khám, tư vấn dinh dưỡng
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	3.29 
	Phòng lưu bệnh nhân truyền nhiễm (Phòng cách ly)
	(m2/giường)
	9-12
	“chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	3.30 
	Phòng điều trị cai nghiện chất
	(m2/giường)
	9-12
	

	Khu khám, phát thuốc Methadone

	3.31 
	Phòng tiếp đón bệnh nhân, uống thuốc 
	(m2/phòng)
	24-30
	

	3.32 
	Kho thuốc
	(m2/phòng)
	20-25
	

	3.33 
	Phòng khám xác định tình trạng nghiện ma túy
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	3.34 
	Phòng tư vấn
	(m2/chỗ)
	18-24
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	3.35 
	Phòng xét nghiệm
	(m2/phòng)
	15-20
	

	3.36 
	Phòng thủ thuật chữa bệnh
	(m2/giường)
	9-12
	“giường” : Bao gồm không gian kê giường, chỗ bác sĩ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ

	3.37 
	Phòng kiểm soát nhiễm khuẩn, chuẩn bị dụng cụ 
	(m2/phòng)
	24-36
	

	Khu chẩn đoán hình ảnh

	3.38 
	Phòng X-quang:

	3.38.1 
	- Phòng chụp
	(m2/máy)
	20
	

	3.38.2 
	- Phòng điều khiển 
	(m2/phòng)
	6
	

	3.38.3 
	- Buồng tháo, thụt 
	(m2/phòng)
	9
	

	3.38.4 
	- Phòng nghỉ bệnh nhân 
	(m2/phòng)
	9
	

	3.39 
	Phòng siêu âm
	(m2/máy)
	9-12
	

	3.40 
	Phòng thăm dò chức năng
	(m2/phòng)
	18-24
	

	Khu xét nghiệm

	3.41 
	Xét nghiệm vi sinh:

	3.41.1 
	Khu vực xét nghiệm
	(m2/phòng)
	200-300
	

	3.41.2 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	(m2/khu)
	60-90
	

	3.41.3 
	Khu vực hành chính, nhân viên xét nghiệm
	(m2/khu)
	40-60
	

	3.42 
	Xét nghiệm sinh học phân tử:

	3.42.1 
	Khu vực xét nghiệm
	(m2/phòng)
	200-300
	

	3.42.2 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	(m2/khu)
	60-90
	

	3.42.3 
	Khu vực hành chính, nhân viên xét nghiệm
	(m2/khu)
	40-60
	

	3.43 
	Xét nghiệm sinh hóa - huyết học - miễn dịch:

	3.43.1 
	Khu vực xét nghiệm
	(m2/phòng)
	200-300
	

	3.43.2 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	(m2/khu)
	60-90
	

	3.43.3 
	Khu vực hành chính, nhân viên xét nghiệm
	(m2/khu)
	40-60
	

	3.44 
	Xét nghiệm hóa lý:

	3.44.1 
	Khu vực xét nghiệm
	(m2/phòng)
	200-300
	

	3.44.2 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	(m2/khu)
	60-90
	

	3.44.3 
	Khu vực hành chính, nhân viên xét nghiệm
	(m2/khu)
	40-60
	

	3.45 
	Xét nghiệm HIV:

	3.45.1 
	Khu vực xét nghiệm
	(m2/phòng)
	50-75
	

	3.45.2 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	(m2/khu)
	30-45
	

	3.45.3 
	Khu vực hành chính, nhân viên xét nghiệm
	(m2/khu)
	20-30
	

	3.46 
	Labo xét nghiệm ký sinh trùng - côn trùng:

	3.46.1 
	Khu vực xét nghiệm
	(m2/khu)
	200-300
	Bao gồm các không gian: Xét nghiệm ký sinh trùng, Nuôi ký sinh trùng, Xét nghiệm côn trùng, Nuôi côn trùng

	3.46.2 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	(m2/khu)
	10-20
	Phòng nhận mẫu côn trùng

	3.46.3 
	Khu vực hành chính, nhân viên xét nghiệm
	(m2/khu)
	30-50
	Phòng xử lý số liệu

	3.47 
	Labo lý thuyết, giảng đường…
	(m2/người)
	1,8
	Căn cứ nhu cầu đào tạo để xác định diện tích phù hợp

	Khu kỹ thuật nghiệp vụ

	3.48 
	Quầy thuốc
	(m2/chỗ)
	6-9
	“chỗ” : Bao gồm không gian bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên 

	3.49 
	Khu vực truyền thông giáo dục sức khỏe:

	3.49.1 
	Phòng quay – truyền hình trực tiếp
	(m2/phòng)
	80 - 100
	

	3.49.2 
	Phòng xử lý kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, dựng phim
	(m2/phòng)
	24-30
	

	3.50 
	Kho dược (kho thuốc chính, kho thuốc cấp phát) 

	3.50.1 
	Khu bảo quản, xếp hàng
	(m2)
	36-48
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.



	3.50.2 
	Khu cấp phát
	(m2)


	15-20
	

	3.50.3 
	Phòng nhân viên trực kho
	(m2/phòng)
	9-12
	Bao gồm không gian bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên trực

	3.51 
	Kho vắc xin, sinh phẩm y tế 

	3.51.1 
	Khu bảo quản, xếp hàng
	(m2)
	36-48
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.



	3.51.2 
	Kho lạnh
	(m2)
	18-24
	

	3.51.3 
	Khu cấp phát
	(m2)
	15-20
	

	3.51.4 
	Phòng nhân viên trực kho
	(m2/phòng)
	9-12
	Bao gồm không gian bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên trực

	3.52 
	Kho hóa chất:

	3.52.1 
	Khu bảo quản, xếp hàng
	(m2)
	36-48
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.



	3.52.2 
	Khu cấp phát
	(m2)
	15-20
	

	3.52.3 
	Phòng nhân viên trực kho
	(m2/phòng)
	9-12
	Bao gồm không gian bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên trực

	3.53 
	Kho vật tư, dụng cụ, thiết bị:

	3.53.1 
	Khu bảo quản, xếp hàng
	(m2)
	120-140
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.



	3.53.2 
	Khu cấp phát
	(m2)
	30-50
	

	3.53.3 
	Phòng nhân viên trực kho
	(m2/phòng)
	9-12
	Bao gồm không gian bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên trực

	3.54 
	Kho lưu trữ hồ sơ:

	3.54.1 
	Khu bảo quản, xếp hàng
	(m2)
	60-80
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	3.54.2 
	Khu cấp phát, trực thủ thư
	(m2/chỗ)
	15-20
	“chỗ” : Bao gồm không gian bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên trực

	Các khoa phòng chuyên môn (Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm; Khoa phòng chống HIV-AIDS; Khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm; Khoa dinh dưỡng; Khoa sức khỏe môi trường - y tế trường học - bệnh nghề nghiệp; Khoa sức khỏe sinh sản; Khoa truyền thông, giáo dục sức khỏe; Khoa ký sinh trùng - côn trùng; Khoa dược - vật tư y tế; Khoa kiểm dịch y tế quốc tế)

	
	
	(m2/người)
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)


B3. Lĩnh vực Kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm – Kiểm định an toàn thực phẩm

Bảng: 4
	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Chú thích

	4.1 
	Phòng trưởng, phó khoa 
	(m2/phòng)
	18-20
	

	4.2 
	Phòng chuyên gia
	(m2/chỗ)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 chuyên gia, tùy theo nhu cầu để xác định diện tích cho phù hợp

	4.3 
	Phòng chuẩn bị dụng cụ
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	4.4 
	Phòng công nghệ thông tin 
	(m2/người)
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)

	4.5 
	Phòng đào tạo, chỉ đạo tuyến 
	(m2/người)
	
	

	4.6 
	Phòng kỹ thuật nghiệp vụ 
	(m2/người)
	
	

	4.7 
	Phòng đảm bảo chất lượng 
	(m2/người)
	
	

	4.8 
	Phòng giặt, tiệt trùng quần áo 
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác giặt, tiệt trùng đồ vải

	4.9 
	Kho lưu mẫu 
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	4.10 
	Kho lưu hồ sơ 
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	4.11 
	Kho văn phòng phẩm 
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	4.12 
	Kho vật tư 
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	4.13 
	Kho hóa chất thông thường 
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	4.14 
	Kho hóa chất cháy nổ 
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	4.15 
	Khu vực sản xuất nước tinh khiết 
	(m2/phòng)
	12-15
	

	Lĩnh vực Kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm

	Kiểm nghiệm hóa lý

	4.16 
	Khu vực kiểm nghiệm
	m2
	100 - 150
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.17 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	m2
	60 - 90
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.18 
	Khu vực hành chính, nhân viên kiểm nghiệm
	
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)

	4.19 
	(Khu vực viết hồ sơ, lưu hồ sơ thử nghiệm, Khu vực đặt cân phân tích, Khu vực đặt thiết bị sinh nhiệt, Khu vực bảo quản hóa chất, chất chuẩn, Khu vực đặt thiết bị có kiểm soát điều kiện môi trường, Khu vực đặt thiết bị áp lực, Khu vực thay quần áo thử nghiệm, Khu vực rửa dụng cụ, Khu vực lưu mẫu, bảo quản mẫu thử hóa lý, Khu vực xử lý mẫu thử hóa lý…)

	Kiểm nghiệm đông dược – dược liệu

	4.20 
	Khu vực kiểm nghiệm
	m2
	100 - 150
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.21 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	m2
	60 - 90
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.22 
	Khu vực hành chính, nhân viên kiểm nghiệm
	
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)

	4.23 
	(Khu vực viết hồ sơ, lưu hồ sơ thử nghiệm, Khu vực đặt cân phân tích, Khu vực đặt thiết bị sinh nhiệt, Khu vực bảo quản hóa chất, chất chuẩn, Khu vực đặt thiết bị có kiểm soát điều kiện môi trường, Khu vực đặt thiết bị áp lực, Khu vực thay quần áo thử nghiệm, Khu vực rửa dụng cụ, Khu vực lưu mẫu, bảo quản mẫu đông dược, dược liệu, Khu vực xử lý mẫu thử đông dược, dược liệu…)

	Kiểm kiểm nghiệm vi sinh

	4.24 
	Khu vực kiểm nghiệm
	m2
	100 - 150
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.25 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	m2
	60 - 90
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.26 
	Khu vực hành chính, nhân viên kiểm nghiệm
	
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)

	4.27 
	(Khu vực viết hồ sơ, lưu hồ sơ thử nghiệm, Khu vực đặt cân phân tích, Khu vực đặt thiết bị sinh nhiệt, Khu vực bảo quản hóa chất, chất chuẩn, Khu vực đặt thiết bị có kiểm soát điều kiện môi trường, Khu vực đặt thiết bị áp lực, Khu vực thay quần áo thử nghiệm, Khu vực rửa dụng cụ, Khu vực lưu mẫu, bảo quản mẫu thử vi sinh, Khu vực bảo quản hóa chất, chất chuẩn vi sinh, Khu vực xử lý mẫu thử vi sinh, Hệ thống phòng sạch, Khu vực đóng, ra lẻ chủng chuẩn vi sinh…)

	Sản xuất chất chuẩn, ống chuẩn

	4.28 
	Khu vực kiểm nghiệm
	m2
	100 - 150
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.29 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	m2
	60 - 90
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.30 
	Khu vực hành chính, nhân viên kiểm nghiệm
	
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)

	4.31 
	(Khu vực viết hồ sơ, lưu hồ sơ thử nghiệm, Khu vực đặt cân phân tích, Khu vực đặt thiết bị sinh nhiệt, Khu vực bảo quản hóa chất, chất chuẩn, Khu vực đặt thiết bị có kiểm soát điều kiện môi trường, Khu vực đặt thiết bị áp lực, Khu vực thay quần áo thử nghiệm, Khu vực rửa dụng cụ, Khu vực bảo quản chuẩn, nguyên liệu làm chuẩn, bán thành phẩm chuẩn, Khu vực bảo quản hóa chất, Khu vực bảo quản phụ liệu dùng cho sản xuất, Khu vực tủ hút mùi, Khu vực sản xuất chuẩn, Khu vực sản xuất ống chuẩn độ…)

	Kiểm nghiệm dược lý

	4.32 
	Khu vực tiếp nhận, chăn nuôi, sinh sản động vật làm thí nghiệm
	m2
	400 - 600
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.33 
	Khu vực thực nghiệm động vật
	m2
	600 - 800
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.34 
	Khu vực vệ sinh, xử lý lồng chuồng, thức ăn cho động vật
	m2
	400 - 600
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.35 
	Khu vực hành chính, nhân viên kiểm nghiệm
	
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)

	4.36 
	(Khu vực viết hồ sơ, lưu hồ sơ thử nghiệm, Khu vực đặt cân phân tích, Khu vực đặt thiết bị sinh nhiệt, Khu vực bảo quản hóa chất, chất chuẩn, Khu vực đặt thiết bị có kiểm soát điều kiện môi trường, Khu vực đặt thiết bị áp lực, Khu vực thay quần áo thử nghiệm, Khu vực rửa dụng cụ, Khu vực lưu mẫu, bảo quản mẫu thử dược lý, Khu vực xử lý mẫu thử dược lý, Phòng nuôi động vật, Phòng cách ly động vật trước thử nghiệm, Phòng tạm giữ động vật thí nghiệm, Phòng thử nghiệm trên động vật, Phòng thử chất gây sốt, Phòng phẫu thuật trên động vật, Phòng nuôi cấy tế bào, Phòng chuẩn bị thức ăn cho động vật, Phòng kho đặc thù, Phòng để tủ đông đựng xác động vật thí nghiệm…)

	Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế

	4.37 
	Khu vực kiểm định, hiệu chuẩn
	m2
	100 - 150
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.38 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	m2
	60 - 90
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.39 
	Khu vực hành chính, nhân viên kiểm nghiệm
	
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)

	4.40 
	(Khu vực viết hồ sơ, lưu hồ sơ thử nghiệm, Khu vực đặt cân phân tích, Khu vực đặt thiết bị sinh nhiệt, Khu vực bảo quản hóa chất, chất chuẩn, Khu vực đặt thiết bị có kiểm soát điều kiện môi trường, Khu vực đặt thiết bị áp lực, Khu vực thay quần áo thử nghiệm, Khu vực rửa dụng cụ, Phòng có các chuẩn đo lường đáp ứng lĩnh vực hiệu chuẩn dung tích, Phòng có các chuẩn đo lường đáp ứng lĩnh vực hiệu chuẩn nhiệt, Phòng có các chuẩn đo lường đáp ứng lĩnh vực hiệu chuẩn khối lượng, Phòng có các chuẩn đo lường đáp ứng lĩnh vực hiệu chuẩn tương ứng với phạm vi chứng nhận…)

	Thử nghiệm tương đương sinh học

	4.41 
	Khu vực thử nghiệm
	m2
	100 - 150
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.42 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	m2
	60 - 90
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.43 
	Khu vực hành chính, nhân viên kiểm nghiệm
	
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)

	4.44 
	Khu vực lâm sàng
	m2
	100 - 150
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.45 
	Khu vực dành cho người tham gia nghiên cứu
	m2
	100 - 150
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.46 
	(Khu vực viết hồ sơ, lưu hồ sơ thử nghiệm, Khu vực đặt cân phân tích, Khu vực đặt thiết bị sinh nhiệt, Khu vực bảo quản hóa chất, chất chuẩn, Khu vực đặt thiết bị có kiểm soát điều kiện môi trường, Khu vực đặt thiết bị áp lực, Khu vực thay quần áo thử nghiệm, Khu vực rửa dụng cụ, Phòng tiếp, tư vấn khách hàng, Phòng/khu vực phòng làm việc khu phân tích, Phòng/khu vực thiết bị phân tích, Phòng/ khu vực xử lý mẫu hóa lý, Phòng/ khu vực xử lý mẫu sinh học, Phòng/khu vực tủ hút mùi, Phòng/khu vực bảo quản hóa chất, chất chuẩn, Phòng/khu vực lưu mẫu, bảo quản mẫu thuốc, Phòng/khu vực lưu mẫu, bảo quản mẫu sinh học, Phòng/khu vực vật tư, phụ kiện phân tích, Phòng/khu vực thiết bị chịu áp lực, Phòng/khu vực thiết bị điện dự phòng, máy chủ, Phòng/khu vực phòng làm việc khu lâm sàng, Phòng/Khu vực đón tiếp người tham gia nghiên cứu, Phòng tư vấn người tham gia nghiên cứu, Phòng/Khu vực khám sàng lọc người tham gia nghiên cứu, Phòng/Khu vực xét nghiệm cận lâm sàng, Phòng bảo quản, chuẩn bị thuốc nghiên cứu, Khu vực sử dụng thuốc nghiên cứu thử lâm sàng, Phòng cấp cứu, ICU, Phòng/Khu vực giám sát sinh lý trung tâm, trực y tế, Phòng/Khu vực lấy mẫu, ly trích mẫu sinh học, Phòng/Khu vực bảo quản mẫu sinh học, Phòng/Khu vực chuẩn bị suất ăn cho người tham gia nghiên cứu, Phòng/Khu vực ăn của người tham gia nghiên cứu, Phòng/Khu vực lưu trú và theo dõi người sử dụng thuốc, Phòng/Khu vực giải trí của người tham gia nghiên cứu, Phòng/Khu vực vệ sinh, nhà tắm của người tham gia nghiên cứu, Phòng giặt, tiệt trùng quần áo, Phòng/khu vực kho vật tư lâm sàng, Phòng/khu vực viết hồ sơ, phân tích thống kê…)

	Lĩnh vực Kiểm định, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

	4.47 
	Khu vực kiểm nghiệm
	m2
	100 - 150
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.48 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	m2
	60 - 90
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	4.49 
	Khu vực hành chính, nhân viên kiểm nghiệm
	
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)

	4.50 
	(Khu vực viết hồ sơ, lưu hồ sơ thử nghiệm, Khu vực đặt cân phân tích, Khu vực đặt thiết bị sinh nhiệt, Khu vực bảo quản hóa chất, chất chuẩn, Khu vực đặt thiết bị có kiểm soát điều kiện môi trường, Khu vực đặt thiết bị áp lực, Khu vực thay quần áo thử nghiệm, Khu vực rửa dụng cụ, Phòng viết hồ sơ, lưu hồ sơ, Phòng lưu mẫu, bảo quản mẫu, Phòng bảo quản hóa chất, chất chuẩn, Phòng cân, Phòng xử lý mẫu, Phòng thiết bị sinh nhiệt, Phòng thiết bị có kiểm soát điều kiện môi trường, Khu vực đặt thiết bị áp lực, Phòng rửa dụng cụ…)


B4. Lĩnh vực Kiểm định, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

Bảng: 5
	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Chú thích

	5.1 
	Phòng trưởng, phó khoa 
	(m2/phòng)
	18-20
	

	5.2 
	Phòng chuyên gia
	(m2/chỗ)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 chuyên gia, tùy theo nhu cầu để xác định diện tích cho phù hợp

	5.3 
	Phòng chuẩn bị dụng cụ
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	5.4 
	Khu vực kiểm định
	m2
	100 - 150
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	5.5 
	Khu vực chuẩn bị, phụ trợ
	m2
	60 - 90
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	5.6 
	Khu vực hành chính, nhân viên kiểm định
	
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)

	5.7 
	Khu vực tiếp nhận, chăn nuôi, sinh sản động vật làm thí nghiệm
	m2
	400 - 600
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	5.8 
	Khu vực thực nghiệm động vật
	m2
	600 - 800
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	5.9 
	Khu vực vệ sinh, xử lý lồng chuồng, thức ăn cho động vật
	m2
	400 - 600
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	5.10 
	(Khu vực viết hồ sơ, lưu hồ sơ thử nghiệm, Khu vực đặt cân phân tích, Khu vực đặt thiết bị sinh nhiệt, Khu vực bảo quản hóa chất, chất chuẩn, Khu vực đặt thiết bị có kiểm soát điều kiện môi trường, Khu vực đặt thiết bị áp lực, Khu vực thay quần áo thử nghiệm, Khu vực rửa dụng cụ, Phòng nuôi cấy, đánh giá chất lượng tế bào, Phòng cung cấp môi trường, Phòng kiểm định vắc xin vi rút, Phòng kiểm định vắc xin vi khuẩn, Phòng kiểm định vô trùng, Phòng kiểm định hóa lý, Phòng điểm định sinh phẩm, Phòng mẫu chuẩn Phòng lưu mẫu - kho lạnh, Phòng quản lý hệ thống chất lượng, Phòng động vật thực nghiệm: Khu sinh sản, Khu nuôi động vật thử nghiệm, Khu đánh giá chất lượng động vật, Phòng cách ly, Các phòng thử nghiệm trên động vật (Phòng an toàn, phòng công hiệu, phòng chất gây sốt…), Khu mổ khám động vật, Khu vệ sinh khử trùng lồng, Kho thức ăn, Phòng đựng xác động vật, Phòng kiểm định IVD, Phòng nghiên cứu phát triển, Khu vực thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại…)

	5.11 
	Khu nhập nguyên vật liệu
	m2
	24-30
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	5.12 
	Kho vật tư tiêu hao
	m2
	60-80
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	5.13 
	Khu vực sản xuất vắc xin
	m2
	100-120
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	5.14 
	Kho thành phẩm
	m2
	60-80
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	5.15 
	Xuất vắc xin thành phẩm
	m2
	24-30
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	5.16 
	Rửa, tiệt trùng, đóng gói.
	m2
	72-80
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.

	5.17 
	Kho vật liệu,  đóng gói thành phẩm (soi  vắc  xin, dãn nhãn, đóng gói, đóng thùng…)
	m2
	72-80
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 khu, có thể gộp diện tích.


B5. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội

Bảng: 6
	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Chú thích

	6.1 
	Phòng trưởng, phó khoa 
	(m2/phòng)
	20
	

	6.2 
	Phòng chuyên gia
	(m2/chỗ)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 chuyên gia, tùy theo nhu cầu để xác định diện tích cho phù hợp

	6.3 
	Phòng bác sĩ
	(m2/chỗ)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 bác sỹ.

	6.4 
	Phòng giảng đường, truyền thông
	(m2/người)
	1,8
	Căn cứ số lượng nhân viên và yêu cầu công việc của đơn vị để xác định diện tích phòng phù hợp.

	6.5 
	Phòng chuẩn bị dụng cụ
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	6.6 
	Kho bẩn
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	6.7 
	Kho sạch
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	6.8 
	Kho dụng cụ
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. 

	6.9 
	Khu tiếp nhận, đánh giá ban đầu
	(m2/người)
	1,5-1,8 m2/người
	Căn cứ số lượng nhân viên, đối tượng được chăm sóc và yêu cầu công việc của đơn vị để xác định diện tích phòng phù hợp

	6.10 
	Khu vực nuôi dưỡng, chăm sóc thường xuyên
	(m2/giường)
	6-9
	Căn cứ số lượng nhân viên, đối tượng được chăm sóc và yêu cầu công việc của đơn vị để xác định diện tích phòng phù hợp

	6.11 
	Khu vực điều trị, phục hồi chức năng
	(m2/chỗ)
	6-9
	Căn cứ nhu cầu số lượng đối tượng để xác định cho phù hợp

	6.12 
	Khu vực học tập – dạy nghề - lao động trị liệu
	(m2/chỗ)
	1,5-1,8 m2/người
	Căn cứ nhu cầu số lượng đối tượng để xác định cho phù hợp

	6.13 
	Khu sinh hoạt chung (văn hoá, thể thao)
	(m2/chỗ)
	2
	Căn cứ số lượng nhân viên, đối tượng được chăm sóc và yêu cầu công việc của đơn vị để xác định diện tích phòng phù hợp

	6.14 
	Phòng ăn
	(m2/chỗ)
	1,2
	“chỗ” : Bao gồm không gian bố trí bàn và ghế ăn cho 1 người

	6.15 
	Khu bếp
	(m2/chỗ)
	1,5-1,8 m2/người
	Căn cứ nhu cầu số lượng đối tượng để xác định cho phù hợp

	6.16 
	Khu kỹ thuật, phụ trợ
	(m2/phòng)
	18-24
	

	6.17 
	(Phòng hành chính – Tổng hợp; Phòng khám chuyên khoa/phòng y tế/PHCN; Phòng công tác xã hội và phát triển cộng đồng; Phòng học văn hóa; phòng chăm sóc khẩn cấp và dài hạn; phòng chăm sóc bán trú và chăm sóc ban ngày; phòng giáo dục chuyên biệt; trị liệu tâm lý; phòng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; khoa điều trị/chăm sóc bệnh nhân nặng; khoa chăm sóc bệnh nhân Nam; Khoa chăm sóc bệnh nhân Nữ; khoa dinh dưỡng...)
	

	6.18 
	Phòng hành chính – Tổng hợp
	(m2/người)
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người).

- Hợp đồng lao động: 10 (m2/nguời)

	6.19 
	Phòng khám chuyên khoa/phòng y tế/khoa PHCN
	
	
	

	6.20 
	Phòng Công tác xã hội và phát triển cộng đồng
	
	
	

	6.21 
	Phòng học văn hóa
	
	
	

	6.22 
	Phòng chăm sóc khẩn cấp và dài hạn
	
	
	

	6.23 
	Phòng chăm sóc bán trú và chăm sóc ban ngày
	
	
	

	6.24 
	Phòng giáo dục chuyên biệt; trị liệu tâm lý
	
	
	

	6.25 
	Khoa điều trị/chăm sóc bệnh nhân nặng
	
	
	

	6.26 
	Khoa chăm sóc bệnh nhân Nam
	
	
	

	6.27 
	Khoa chăm sóc bệnh nhân Nữ
	
	
	

	6.28 
	Khoa dinh dưỡng
	
	
	

	6.29 
	Khoa dược – cận lâm sàng
	
	
	

	6.30 
	Khoa can thiệp trẻ em tự kỳ
	
	
	


B6. Lĩnh vực Dân số

Bảng: 7

	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Chú thích

	
	Trung tâm Thông tin, Chuyển đổi số và Dịch vụ Dân số

	7.1 
	Phòng trưởng, phó khoa 
	(m2/phòng)
	18-20
	

	7.2 
	Phòng chuyên gia
	(m2/phòng)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 chuyên gia, tùy theo nhu cầu để xác định diện tích cho phù hợp

	7.3 
	Phòng Thông tin và Nghiên cứu
	(m2/người)
	
	Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)

	7.4 
	Khu sản xuất sản phẩm truyền thông về dân số
	(m2/phòng)
	80 - 100
	

	7.5 
	Khu tư liệu và thư viện
	(m2/phòng)
	24-30
	

	7.6 
	Phòng công nghệ thông tin
	(m2/người)
	
	Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)

	7.7 
	Khu trung tâm tích hợp dữ liệu
	(m2/phòng)
	
	Theo nhu cầu

	
	Hạng mục lồng ghép với lĩnh vực Khám chữa bệnh

	7.8 
	Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh (đơn vị sàng lọc sơ sinh, đơn vị thính học, đơn vị siêu âm tiền sản, đơn vị xét nghiệm, các phòng chức năng khác)
	
	
	Xem bảng 20 mục B8.3.10 (Lĩnh vực khám chữa bệnh)

	7.9 
	Phòng tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn
	
	
	Xem bảng 20 mục B8.3.10 (Lĩnh vực khám chữa bệnh)

	7.10 
	Phòng tư vấn/sinh hoạt nhóm (tổ chức truyền thông, giáo dục, vận động chính sách dân số)
	
	
	Xem bảng 20 mục B8.3.10 (Lĩnh vực khám chữa bệnh)

	7.11 
	Kho lưu trữ tài liệu, sản phẩm truyền thông
	
	
	Xem bảng 20 mục B8.3.10 (Lĩnh vực khám chữa bệnh)

	7.12 
	Phòng cung cấp thông tin và phương tiện tránh thai
	
	
	Xem bảng 20 mục B8.3.10 (Lĩnh vực khám chữa bệnh)

	7.13 
	Kho hậu cần phương tiện tránh thai
	
	
	Xem bảng 20 mục B8.3.10 (Lĩnh vực khám chữa bệnh)

	7.14 
	Khu cấp phát các phương tiện tránh thai
	
	
	Xem bảng 20 mục B8.3.10 (Lĩnh vực khám chữa bệnh)

	7.15 
	Phòng lấy mẫu (sàng lọc trước sinh, sơ sinh).
	
	
	Xem bảng 20 mục B8.3.10 (Lĩnh vực khám chữa bệnh)

	7.16 
	Phòng thực hiện kỹ thuật nhỏ (thực hiện các thủ thuật KHHGĐ đơn giản).
	
	
	Xem bảng 20 mục B8.3.10 (Lĩnh vực khám chữa bệnh)

	7.17 
	Phòng khám, tư vấn sức khỏe người cao tuổi
	
	
	Xem bảng 20 mục B8.3.10 (Lĩnh vực khám chữa bệnh)

	7.18 
	Phòng hoạt động, phục hồi chức năng cộng đồng.
	
	
	Xem bảng 20 mục B8.3.10 (Lĩnh vực khám chữa bệnh)

	7.19 
	Điểm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày - Khu vực tiếp đón/chờ - Phòng chăm sóc sức khỏe thể chất (Kiểm tra, theo dõi, tư vấn sức khỏe; Tập luyện các bài thể dục và phục hồi chức năng). - Phòng chăm sóc sức khỏe tinh thần (sinh hoạt chung và vui chơi, giải trí) - Phòng làm việc của cán bộ nhân viên. - Bếp, nhà ăn (nếu cung cấp dịch vụ ăn trưa) 
	
	
	Xem bảng 20 mục B8.3.10 (Lĩnh vực khám chữa bệnh)

	
	Hạng mục lồng ghép với lĩnh vực Nghiên cứu và đào tạo

	7.20 
	Khoa công nghệ sinh học và di truyền (nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ y học và sinh học vào việc nâng cao chấ tlượng dân số và giải quyết các vấn đề sức khỏe sinh sản như: Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; Sàng lọc di truyền; Liệu pháp gen; Các biện pháp KHHGĐ tiên tiến …)
	m2
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)


B7. Lĩnh vực Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em

Bảng: 8
	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Chú thích

	8.1 
	Phòng trưởng, phó khoa 
	(m2/phòng)
	18-20
	

	8.2 
	Phòng chuyên gia
	(m2/phòng)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 chuyên gia, tùy theo nhu cầu để xác định diện tích cho phù hợp

	8.3 
	Phòng chuẩn bị dụng cụ
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	8.4 
	Phòng bác sĩ
	(m2/chỗ)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 bác sỹ.

	8.5 
	Phòng điều dưỡng 
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 y tá, điều dưỡng.

	8.6 
	Phòng khám bệnh
	(m2/chỗ)
	9-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	8.7 
	Phòng chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên & thanh niên
	(m2/chỗ)
	15-18
	“chỗ”: Bao gồm không gian giường, ghế khám, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân,..

	8.8 
	Phòng kế hoạch hóa gia đình
	(m2/chỗ)
	15-18
	“chỗ”: Bao gồm không gian giường, ghế khám, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân,..

	8.9 
	Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản
	(m2/chỗ)
	15-18
	“chỗ”: Bao gồm không gian giường, ghế khám, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân,..

	8.10 
	Khoa dân số, trẻ em và bảo trợ xã hội (phòng dân số, phòng trẻ em, phòng bảo trợ xã hội)
	(m2/chỗ)
	15-18
	“chỗ”: Bao gồm không gian giường, ghế khám, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân,..

	8.11 
	Phòng trực điện thoại – tổng đài 111
	(m2/phòng)
	12-18
	

	8.12 
	Phòng máy chủ - tổng đài 111
	(m2/phòng)
	9-12
	

	8.13 
	Phòng trị liệu tâm lý trẻ em
	(m2/giường)
	12-15
	

	8.14 
	Trường quay truyền hình vì trẻ em
	(m2/phòng)
	80 - 100
	

	8.15 
	Phòng xử lý kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, dựng phim
	(m2/phòng)
	24-30
	

	
	Các hạng mục lồng ghép vào các lĩnh vực Khám chữa bệnh

	8.16 
	Khu hỗ trợ sinh sản (phòng tư vấn, phòng khám nam/nữ phòng siêu âm, phòng tiêm và lấy máu xét nghiệm, phòng lấy mẫu tinh dịch, phòng xét nghiệm tinh dịch và lọc rửa tinh trùng, phòng bơm tinh trùng vào buồng tử cung, phòng chọc hút noãn – chuyển phôi, phòng lab thụ tinh trong ống nghiệm, phòng trữ đông máu…)
	
	
	Xem bảng 21 mục B8.3.11 (Lĩnh vực khám chữa bệnh)


B8. Lĩnh vực  khám bệnh, chữa bệnh
B8.1. Diện tích dùng chung lĩnh vực Khám chữa bệnh
Bảng: 9
	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Diện tích
	Đơn vị tính
	Chú thích

	9.1 
	Bộ phận đón tiếp
	4-6
	(m2/chỗ làm việc/người)
	“chỗ làm việc”: Là diện tích làm việc dành cho 01 nhân viên y tế để hướng dẫn, làm các thủ tục hành chính, tiếp nhận, trả kết quả. Căn cứ quy mô, công suất hoạt động của mỗi đơn vị để xác định số chỗ làm việc cho phù hợp.

	9.2 
	Chỗ đợi
	1,2- 1,5/người lớn

1,5 - 1,8/trẻ em
	(m2/chỗ đợi)
	“chỗ đợi”: Là phần diện tích có lắp đặt ghế ngồi đợi của 1 người đợi.

	9.3 
	Phòng giao ban, sinh hoạt chung
	2
	(m2/người)
	Căn cứ số lượng nhân viên và yêu cầu công việc của đơn vị để xác định diện tích phòng phù hợp.

	9.4 
	Phòng trưởng khoa
	26
	(m2/phòng)
	Bao gồm diện tích chức danh và diện tích để thực hiện hoạt động chuyên môn

	9.5 
	Phòng phó khoa
	26
	(m2/phòng)
	Bao gồm diện tích chức danh và diện tích để thực hiện hoạt động chuyên môn

	9.6 
	Phòng chuyên gia
	6-9
	(m2/chỗ)
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 chuyên gia, tùy theo nhu cầu để xác định diện tích cho phù hợp

	9.7 
	Phòng bác sỹ
	6-9
	(m2/người)
	 

	9.8 
	Phòng điều dưỡng
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 y tá, điều dưỡng.

	9.9 
	Phòng điều dưỡng trưởng
	26
	(m2/phòng)
	Bao gồm diện tích chức danh và diện tích để thực hiện hoạt động chuyên môn

	9.10 
	Chỗ trực và làm việc của điều dưỡng
	6-9
	(m2/chỗ/người)
	Là diện tích làm thủ tục hành chính, theo dõi người bệnh, Bao gồm không gian bàn, quầy, tủ, ghế của nhân viên

	9.11 
	Phòng sinh viên, thực tập sinh
	1,8
	(m2/người)
	Căn cứ nhu cầu đào tạo để xác định diện tích phù hợp

	9.12 
	Phòng lưu bệnh nhân 1 giường
	12-15
	(m2/giường)
	Không bao gồm diện tích phòng vệ sinh, lô gia

	9.13 
	Phòng lưu bệnh nhân lớn hơn 1 giường
	6-9
	(m2/giường)
	Không bao gồm diện tích phòng vệ sinh, lô gia

	9.14 
	Phòng soạn ăn
	6-9
	(m2/chỗ)
	- “chỗ” : Bao gồm không gian soạn chia thức ăn của 1 nhân viên phục vụ

	9.15 
	Phòng ăn
	1,2
	(m2/chỗ)
	- “chỗ” : Bao gồm không gian bố trí bàn và ghế ăn cho 1 người

	9.16 
	Khu vực sinh hoạt chung (trong đơn nguyên điều trị nội trú)
	1,2
	(m2/chỗ)
	- “chỗ” : Bao gồm không gian bố trí bàn và ghế cho 1 người

	9.17 
	Phòng thủ thuật
	18-24
	(m2/phòng)
	Bao gồm không gian kê giường, chỗ bác sĩ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ

	9.18 
	Phòng chuẩn bị dụng cụ
	4-6
	(m2/chỗ)
	“chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	9.19 
	Phòng cấp cứu (trong khoa điều trị nội trú)
	9-12
	(m2/giường)
	 Giường: giường ICU điều trị bệnh nhân nặng

	9.20 
	Phòng thay quần áo nam
	1,8-2
	(m2/chỗ)
	“chỗ” : Bao gồm không gian thay quần áo và tủ để đồ của 1 nhân viên

	9.21 
	Phòng thay quần áo nữ
	1,8-2
	(m2/chỗ)
	“chỗ” : Bao gồm không gian thay quần áo và tủ để đồ của 1 nhân viên

	9.22 
	Khu vệ sinh nhân viên (nam, nữ riêng biệt)
	18-24
	(m2/phòng)
	Bao gồm cả tắm

	9.23 
	Kho bẩn
	12-15
	(m2/phòng)
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	9.24 
	Kho sạch
	12-15
	(m2/phòng)
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	9.25 
	Kho chuyên dụng
	36- 48
	 (m2/kho)
	Căn cứ nhu cầu sử dụng của địa phương, nhân lực, kỹ thuật chuyên môn để xác định số lượng, quy mô và cấp độ kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	9.26 
	Diện tích trữ hàng, bảo quản hàng
	 
	 
	Chiếm khoảng 2/3 diện tích kho

	9.27 
	Diện tích giao thông, lối đi trong kho
	 
	Giao nhận,phân loại, kiểm tra, nhập phiếu
	Chiếm khoảng 1/3 diện tích kho

	9.28 
	Diện tích làm việc của nhân viên trực kho, cấp phát
	9-12 m2/nhân viên
	 
	Bao gồm không gian bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên trực (nếu có)

	9.29 
	Khu vực để xe lăn, băng ca (bố trí tại sảnh đón tiếp, cấp cứu)
	0,8- 1/xe lăn 

1,8 - 2/băng ca
	(m2/chỗ)
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	9.30 
	đào tạo, chỉ đạo tuyến,…
	1,8
	(m2/người)
	Căn cứ nhu cầu đào tạo để xác định diện tích phù hợp

	9.31 
	Thử nghiệm lâm sàng
	
	(m2/khu vực)
	Tùy theo quy mô và dây chuyền để tổ hợp không gian và bố trí diện tích cho phù hợp

Bao gồm các không gian: Lưu trữ Hồ sơ, Lưu mẫu thử nghiệm, Thử nghiệm chính


B8.2. Diện tích chuyên dùng cho khu khám bệnh và điều trị ngoại trú
Bảng 10 

	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Diện tích 
	Đơn vị tính
	Chú thích

	10.1 
	Phòng khám nội, khám ngoại
	9-15
	(m2/chỗ khám/bệnh nhân)
	

	10.2 
	Phòng thủ thuật ngoại
	24-30
	(m2/phòng)
	4 chỗ khám bố trí 1 phòng thủ thuật

	10.3 
	Phòng khám sản
	15-18
	(m2/chỗ khám/bệnh nhân)
	

	10.4 
	Phòng khám phụ khoa
	15-18
	(m2/chỗ khám/bệnh nhân)
	

	10.5 
	Phòng khám nhi thường
	9-15
	(m2/chỗ khám/bệnh nhân)
	

	10.6 
	Phòng cho bú (bố trí tại khu vực khám nhi)
	1,5 - 1,8
	(m2/chỗ)
	- “chỗ”: Bao gồm không gian kê ghế cho 1 mẹ và con

	10.7 
	Phòng tạm lưu bệnh nhân
	
	
	

	
	- Phòng tạm lưu bệnh nhân (lây nhiễm)
	18
	(m2/bệnh nhân)
	Bao gồm vệ sinh khép kín

	
	- Phòng tạm lưu bệnh nhân 
	9-12
	(m2/giường)
	

	10.8 
	Phòng khám răng hàm mặt
	12-15
	(m2/chỗ khám)
	 

	10.9 
	Phòng tiểu phẫu răng
	12-15
	(m2/ghế)
	- “chỗ” : Bao gồm không gian kê ghế, chỗ bác sĩ thực hiện thủ thuật và các thiết bị y tế hỗ trợ 

	10.10 
	Xưởng răng giả
	24-30
	(m2/phòng)
	- Bao gồm không gian kê bàn, ghế, chỗ kỹ thuật viên chế tạo răng giả và chỗ đặt các thiết bị hỗ trợ

	10.11 
	Phòng khám mắt (phần sáng)
	15-18
	(m2/chỗ khám)
	

	10.12 
	Phòng khám mắt (phần tối)
	15-18
	(m2/chỗ khám)
	

	10.13 
	Phòng khám tai mũi họng
	12-15
	(m2/chỗ khám)
	

	10.14 
	Phòng châm cứu
	9-12
	(m2/giường)
	 

	10.15 
	Phòng sơ cứu
	9-12
	(m2/giường)
	 

	10.16 
	Quầy thuốc
	6-9
	(m2/chỗ)
	- “chỗ” : Bao gồm không gian bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên 

	10.17 
	Kho thuốc
	24-30
	(m2/kho)
	 Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp

	10.18 
	Chỗ lấy bệnh phẩm
	2-4
	(m2/chỗ)
	- “chỗ”:  Bao gồm không gian lấy mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân (có 1 xí + 1 chậu rửa)

	10.19 
	Chỗ nhận mẫu bệnh phẩm
	6-9
	(m2/chỗ)
	- “chỗ”:  Bao gồm không gian tủ đựng mẫu, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên, và các thiết bị hỗ trợ…

	10.20 
	Phòng lưu hồ sơ khám
	18-24
	(m2/phòng)
	 Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng phòng lưu hồ sơ cho phù hợp


B8.3. Diện tích chuyên dùng các chức năng khám bệnh, chữa bệnh lâm sàng

B8.3.1. Phụ sản

Bảng 11 

	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Diện tích
	Đơn vị tính
	Chú thích

	
	Khu vực đẻ
	 
	 
	 

	11.1 
	Khu vô khuẩn
	 
	 
	 

	11.1.1 
	- Phòng khám thai
	15-18
	(m2/chỗ khám)
	 

	11.1.2 
	- Phòng chờ đẻ
	9-12
	m2/giường
	 

	11.1.3 
	- Phòng vệ sinh trước khi đẻ
	6-9
	m2/phòng
	 

	11.1.4 
	- Phòng nghỉ sau khi thực hiện thủ thuật sinh đẻ kế hoạch (nạo thai, đặt vòng)
	12-18
	m2/phòng
	 

	11.1.5 
	- Phòng rửa tay, thay áo
	9
	m2/phòng
	 

	11.1.6 
	- Phòng đỡ đẻ
	15-18
	m2/bàn đẻ
	 

	11.1.7 
	- Phòng thủ thuật sinh đẻ kế hoạch (nạo thai, đặt vòng)
	15-18
	m2/phòng
	 

	11.2 
	Khu hữu khuẩn
	 
	 
	 

	11.2.1 
	- Phòng vệ sinh trước khi đẻ
	6-9
	m2/phòng
	 

	11.2.2 
	- Phòng đỡ đẻ hữu khuẩn (01 bàn)
	15-18
	m2/phòng
	 

	11.3 
	Khu hậu cần
	 
	 
	 

	11.3.1 
	- Phòng tắm rửa - trẻ sơ sinh
	9-12
	m2/phòng
	 

	11.3.2 
	- Kho sạch
	18-21
	m2/phòng
	 

	11.3.3 
	- Chuẩn bị dụng cụ
	9-12
	m2/chỗ
	“chỗ” : Bao gồm không gian hoạt động, thao tác của 1 nhân viên

	11.3.4 
	- Phòng thu hồi đồ bẩn
	12-15
	m2/phòng
	 

	
	Khu vực lưu sau đẻ
	 
	 
	chiếm 50% số giường ( để 3 loại đẻ thường, đẻ mổ, đẻ nhiễm)

	11.4 
	Phòng lưu sản phụ đẻ mổ
	 
	 
	 

	11.4.1 
	Phòng lưu bệnh nhân 1 giường
	12-15
	(m2/giường)
	Không bao gồm diện tích phòng vệ sinh

	11.4.2 
	Phòng lưu bệnh nhân lớn hơn 1 giường
	6-9
	(m2/giường)
	Không bao gồm diện tích phòng vệ sinh

	11.5 
	Phòng lưu sản phụ đẻ thường
	 
	 
	 

	11.5.1 
	Phòng lưu bệnh nhân 1 giường
	12-15
	(m2/giường)
	Không bao gồm diện tích phòng vệ sinh

	11.5.2 
	Phòng lưu bệnh nhân lớn hơn 1 giường
	6-9
	(m2/giường)
	Không bao gồm diện tích phòng vệ sinh

	11.5.3 
	Phòng lưu sản phụ đẻ nhiễm khuẩn 1 giường
	15-22
	m2/phòng
	 

	11.5.4 
	Phòng Thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ
	12-15
	m2/phòng
	 

	11.6 
	Đơn nguyên điều trị phụ khoa
	 
	 
	 

	11.6.1 
	Phòng khám phụ khoa
	15-18
	(m2/chỗ)
	mỗi bàn tính thêm 9m2, không quá 3 bàn/phòng

	11.6.2 
	Phòng thủ thuật kỹ thuật
	18-24
	 
	 

	11.6.3 
	Phòng tư vấn phòng chống bệnh sản phụ khoa
	15
	m2/phòng
	Bao gồm: Bàn, ghế, tủ tài liệu,…

	
	Khu vực lấy mẫu sàng lọc trước sinh và sơ sinh
	
	
	


B8.3.2. Nhi

Bảng 12 

	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Diện tích
	Đơn vị tính
	Chú thích

	12.1 
	Khu vực trẻ sơ sinh
	 
	 
	 

	12.1.1 
	- Phòng lưu bệnh nhân - trẻ sơ sinh (thiếu tháng và cách ly)
	3-4
	m2/giường
	 

	12.1.2 
	- Khu vực đặt lồng ấp trẻ sơ sinh
	6-9
	m2/lồng ấp
	 

	12.1.3 
	- Phòng tắm rửa - trẻ sơ sinh
	6-15
	m2/phòng
	 

	12.1.4 
	- Chỗ pha sữa - trẻ sơ sinh
	6-15
	m2/phòng
	 

	12.1.5 
	- Chỗ cho bú - trẻ sơ sinh
	12-15
	m2/phòng
	 

	12.2 
	Khu vực cho trẻ nhỏ
	 
	 
	 

	
	- Phòng lưu bệnh nhân - trẻ nhỏ
	5-6
	m2/giường
	 

	12.3 
	Khu vực cho trẻ lớn
	 
	 
	 

	
	- Phòng lưu bệnh nhân - trẻ lớn
	6-9
	(m2/giường)
	Tính bằng diện tích người lớn

	12.4 
	Khu vực phụ trợ
	 
	 
	 

	12.4.1 
	- Chỗ chơi
	15-18
	m2/phòng
	 

	12.4.2 
	- Phòng vệ sinh + tắm
	9-12
	m2/phòng
	 

	12.4.3 
	- Kho sạch
	15-18
	m2/phòng
	 

	12.4.4 
	- Kho thu hồi đồ bẩn
	18-21
	m2/phòng
	 


B8.3.3. Truyền nhiễm

Bảng 13 

	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Diện tích
	Đơn vị tính
	Chú thích

	13.1 
	Phòng lưu bệnh nhân
	 
	 
	 

	13.1.1 
	- Phòng lưu bệnh nhân 1 giường (phòng cách ly)
	9-12
	m2/phòng
	đã bao gồm diện tích đệm (nếu có), không gồm diện tích vệ sinh nội bộ và lo gia nội bộ (nếu có)

	13.1.2 
	- Phòng lưu bệnh (phòng lớn hơn 1 giường)
	7-9
	m2/giường
	đã bao gồm diện tích đệm (nếu có), không gồm diện tích vệ sinh nội bộ và lo gia nội bộ (nếu có)

	13.2 
	Phòng phục vụ sinh hoạt bệnh nhân
	 
	 
	 

	13.2.1 
	- Kho sạch
	15-18
	m2/phòng
	 

	13.2.2 
	- Thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ
	15-18
	m2/phòng
	 

	13.2.3 
	Phòng cấp cứu, điều trị tích cực bệnh truyền nhiễm
	15-18
	m2/phòng
	 


B8.3.4. Cấp cứu

Bảng 14 

	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Diện tích

chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	14.1 
	Phòng tiếp nhận, phân loại
	6-9
	(m2/giường)
	 

	14.2 
	Phòng thủ thuật cấp cứu
	18-24
	(m2/giường)
	 

	14.3 
	Phòng tắm rửa, khử độc
	9-12
	(m2/giường)
	 

	14.4 
	Phòng tạm lưu cấp cứu
	9-12
	(m2/giường)
	 


B8.3.5. Hồi sức tích cực và chống độc

Bảng 15 

	STT
	Tên khoa, phòng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	15.1 
	Phòng điều trị tích cực
	15
	(m2/giường)
	- Tùy theo điều kiện diện tích để tham khảo, tính toán xây dựng cho phù hợp

	15.2 
	Phòng cách ly - điều trị tích cực
	15
	(m2/phòng)
	- Bố trí 1 giường/phòng

	15.3 
	Phòng làm thủ thuật can thiệp
	40 - 45
	(m2/phòng)
	 

	15.4 
	Phòng trực theo dõi bệnh nhân
	6-9
	(m2/phòng)
	Là diện tích làm thủ tục hành chính, theo dõi người bệnh, Bao gồm không gian bàn, quầy, tủ, ghế của nhân viên

	15.5 
	Phòng Thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ
	24
	(m2/phòng)
	 

	15.6 
	Kho sạch
	24
	(m2/phòng)
	 

	15.7 
	Kho bẩn
	12
	(m2/phòng)
	 

	15.8 
	Phòng bệnh nhân đặc biệt
	15-18
	(m2/giường)
	 

	15.9 
	Phòng đổ thải (khu vực xử lý chất thải, dịch thải bệnh nhân)
	6
	(m2/phòng)
	 


B8.3.6. Y học cổ truyền

Bảng 16
	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	16.1 
	Phòng khám Y học cổ truyền
	18-24
	m2/chỗ
	“chỗ”: Bao gồm không gian giường bệnh nhân, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác, bàn ghế máy vi tính cho bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, chậu rửa lavabo …

	16.2 
	Phòng thủ thuật vô khuẩn 
	10
	m2/phòng
	 Phòng dành cho 1 bệnh nhân

	16.3 
	Phòng châm cứu
	9-18
	m2/chỗ
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường bệnh nhân, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác, bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	16.4 
	Phòng xoa bóp, day bấm huyệt
	5
	m2/giường
	 

	16.5 
	Phòng phát thuốc, tủ thuốc cổ truyền
	36-48
	m2/phòng
	 Bao gồm tủ thuốc cổ truyền, được chia ô, bàn chia thuốc, cân thuốc, nhận đơn thuốc

	16.6 
	Kho dụng cụ
	12-15
	m2/phòng
	 

	16.7 
	Các phòng chế biến, bào chế thuốc cổ truyền
	 
	
	Tùy theo dây chuyền công nghệ sản xuất dược liệu để quy định diện tích và chiều cao hợp lý.

	
	- Kho nguyên liệu
	24 - 36
	(m2/phòng)
	 

	
	- Khu vực ngâm, rửa
	18-30
	(m2/chỗ)
	"chỗ": Bao gồm không gian bố trí các thiết bị bể ngâm, rửa, sơ chế dược liệu…

	
	- Khu vực phơi, sấy
	18-30
	(m2/chỗ)
	"chỗ" : Bao gồm không gian bố trí các thiết bị để sấy, phơi dược liệu…

	16.8 
	Phòng bào chế dược liệu
	 
	
	 

	
	- Bào, xay, sao, trộn
	24 - 36
	(m2/khu vực)
	 

	
	· Khu vực bào chế các dạng thuốc cổ truyền
	24 - 36
	(m2/khu vực)
	 

	
	· Khu vực chiết xuất
	24 - 36
	(m2/khu vực)
	Tùy quy mô dây chuyền sản xuất mà quy định diện tích cho hợp lý

	
	· Kho bán thành phẩm
	24 - 36
	(m2/kho)
	

	
	· Khu vực kiểm nghiệm chất lượng bán thành phẩm
	24 - 36
	
	

	
	· Khu vực đóng gói
	18 – 24
	(m2/phòng)
	

	
	· Khu vực kiểm nghiệm thành phẩm
	24 - 36
	(m2/khu vực)
	

	
	- Kho thành phẩm thuốc cổ truyền
	48
	(m2/kho)
	 

	16.9 
	Khu sắc thuốc
	
	
	Tùy theo dây chuyền công nghệ sắc thuốc để quy định diện tích cho hợp lý

	16.10 
	Kho vị thuốc cổ truyền
	48
	(m2/kho)
	

	16.11 
	Kho lẻ cấp phát thuốc thành phẩm
	48
	(m2/kho)
	


B8.3.7. Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

Bảng 17 

	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	
	Các phòng thủ thuật phục hồi chức năng
	 
	 
	 

	17.1 
	Phòng điều trị bằng quang điện
	6-12
	m2/chỗ
	Bao gồm không gian giường bệnh nhân, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác, bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	17.2 
	Phòng điều trị bằng nhiệt
	6-12
	m2/chỗ
	Bao gồm không gian giường bệnh nhân, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác, bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, … Phòng bó paraphin, ngải cứu;Phòng xông

	17.3 
	Phòng điều trị vận động và thể dục (luyện tập, xoa bóp…)
	6-9
	m2/chỗ
	 

	17.4 
	Bộ phận thủy trị liệu (tắm, ngâm nước, tắm bùn khoáng…)
	6-12
	m2/chỗ
	“Chỗ”: bao gồm không gian điều trị cho 1 bệnh nhân và các thiết bị phụ trợ

	17.5 
	Oxy cao áp
	
	
	

	
	Máy điều trị oxy cao áp đơn
	18-22
	m2/máy 
	 Tùy theo thông số kỹ thuật của thiết bị để xác định chiều cao phòng

	
	Máy điều trị oxy cao áp  loại dùng cho nhiều người
	
	m2/máy
	Tùy theo thông số kỹ thuật của thiết bị để xác định kích thước phòng cho phù hợp

	17.6 
	Ngôn ngữ trị liệu
	9-15
	m2/chỗ
	“Chỗ”: bao gồm không gian điều trị cho 1 bệnh nhân và các thiết bị phụ trợ

	17.7 
	Tâm lý trị liệu
	9-15
	m2/chỗ
	“Chỗ”: bao gồm không gian điều trị cho 1 bệnh nhân và các thiết bị phụ trợ

	17.8 
	Các phòng thủ thuật phục hồi chức năng khác
	 
	m2/chỗ
	Tùy theo phương pháp, và công nghệ có quy định diện tích cụ thể theo các yêu cầu về kỹ thuật.

	17.9 
	Các phòng phụ trợ
	 
	 
	 

	
	Phòng nhân viên
	18-24
	m2/phòng
	 

	
	Phòng tắm, thay quần áo và kho đồ dùng
	18-24
	m2/phòng
	 


B8.3.8. Phẫu thuật - gây mê hồi sức 

Bảng 18 

	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	18.1 
	Tiếp nhận bệnh nhân
	9-12
	(m2/giường)
	 

	18.2 
	Rửa tay vô khuẩn
	2 - 2,5
	(m2/chỗ)
	-"chỗ": Bao gồm không gian hoạt động, thao tác, bồn rửa tay của 1 nhân viên 

- 01 chỗ/ 01 phòng mổ 

- 02 vòi rửa tay/ 01 chỗ

	18.3 
	Thay quần áo, vệ sinh phẫu thuật viên (Nam/nữ riêng biệt)
	24
	(m2/phòng)
	 

	18.4 
	Hành lang vô khuẩn
	Tính toán theo thiết kế đảm bảo chiều rộng hành lang ≥2,4m
	 
	 

	18.5 
	Cung cấp vật tư
	9-12
	(m2/bàn mổ/phòng)
	 

	18.6 
	Phòng chuẩn bị trước mổ
	9-12
	(m2/giường)
	 

	18.7 
	Hành lang sạch
	Tính toán theo thiết kế đảm bảo chiều rộng hành lang ≥2,4m
	 
	 

	18.8 
	Phòng mổ
	40 - 45
	(m2/phòng)
	Mổ vô khuẩn, hữu khuẩn

	18.9 
	Phòng mổ kỹ thuật cao (phòng mổ Hybrid)
	100 -120
	(m2/phòng)
	Là phòng mổ kết hợp các thiết bị phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, thiết bị can thiệp. Căn cứ vào chức năng và yêu cầu tích hợp các thiết bị cụ thể để xác định diện tích phù hợp.

	18.10 
	Phòng nghỉ giữa ca mổ
	9-12
	(m2/bàn mổ/phòng)
	 

	18.11 
	Phòng ghi hồ sơ mổ
	12
	(m2/bàn mổ/phòng)
	 

	18.12 
	Phòng khử khuẩn
	24-30
	(m2/phòng)
	 

	18.13 
	Phòng đồ thải
	18
	(m2/phòng)
	 

	18.14 
	Kho thiết bị
	24
	(m2/phòng)
	 

	18.15 
	Hồi tỉnh (giường)
	12
	(m2/giường)
	 

	18.16 
	Hành chính, trực
	18-24
	(m2/phòng)
	 


B8.3.9. Y học Hạt nhân - điều trị ung bướu

Bảng 19 

	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	19.1 
	Khu vực kỹ thuật điều trị
	 
	 
	 

	19.1.1 
	Phòng lập kế hoạch điều trị
	6
	m2/nhân viên
	 

	19.1.2 
	Phòng làm khuôn chì mặt nạ
	18-24
	m2/phòng
	 

	19.1.3 
	Phòng tiêm
	18-32
	m2/phòng
	 

	19.1.4 
	Phòng nghỉ bệnh nhân sau tiêm
	18-32
	m2/phòng
	 

	19.2 
	Khu vực đặt máy Gia tốc
	 
	 
	 

	19.2.1 
	Phòng máy gia tốc
	100-150
	m2/máy
	 

	19.2.2 
	Phòng điều khiển gia tốc
	12-18
	m2/phòng
	 

	19.2.3 
	Phòng chuẩn bị
	12-18
	m2/phòng
	 

	19.2.4 
	Phòng sever và UPS
	9-12
	m2/phòng
	 

	19.3 
	Khu vực đặt máy CT mô phỏng
	 
	 
	 

	19.3.1 
	Phòng máy CT mô phỏng
	40
	m2/máy
	 

	19.3.2 
	Phòng điều khiển CT mô phỏng
	9-12
	m2/phòng
	 

	19.3.3 
	Phòng chuẩn bị
	9-12
	m2/phòng
	 

	19.4 
	Khu vực đặt máy Xạ áp sát
	 
	 
	 

	19.4.1 
	Phòng điều trị tia xạ áp sát
	40
	m2/máy
	 

	19.4.2 
	Phòng điều khiển
	12-18
	m2/phòng
	 

	19.4.3 
	Phòng chuẩn bị
	12-18
	m2/phòng
	 

	19.5 
	Hệ thống cộng hưởng từ
	 
	 
	Quy định tại bảng 22 

	19.6 
	Khu vực chụp cắt lớp vi tính xạ đơn (SPECT)
	 
	 
	 

	19.5.1 
	Phòng chụp cắt lớp vi tinh xạ đơn (SPECT)
	40-45
	m2/phòng
	 

	19.5.2 
	Phòng điều khiển SPECT
	12-18
	m2/phòng
	 

	19.5.3 
	Phòng chờ bệnh nhân
	12-18
	m2/phòng
	 

	19.7 
	Phòng X-quang
	 
	 
	Quy định tại bảng 22 

	19.8 
	Phòng lưu điều trị ban ngày
	6-9
	m2/giường
	Không bao gồm diện tích phòng vệ sinh


B8.3.10. Chức năng lồng ghép với lĩnh vực Dân số 
Bảng:  20

	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Chú thích

	
	Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh (đơn vị sàng lọc sơ sinh, đơn vị thính học, đơn vị siêu âm tiền sản, đơn vị xét nghiệm, các phòng chức năng khác)

	20.1 
	Phòng trưởng, phó khoa 
	(m2/phòng)
	18-20
	

	20.2 
	Khu vệ sinh nhân viên 
	(m2/phòng)
	18-24
	Bao gồm cả tắm

	20.3 
	Khu vệ sinh bệnh nhân
	(m2/phòng)
	18-24
	Bao gồm cả tắm

	20.4 
	Phòng chuyên gia 
	6-9
	(m2/chỗ)
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 chuyên gia, tùy theo nhu cầu để xác định diện tích cho phù hợp

	20.5 
	Phòng bác sĩ
	(m2/chỗ)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 bác sỹ.

	20.6 
	Phòng sàng lọc sơ sinh 
	(m2/chỗ)
	15-18
	“chỗ”: Bao gồm không gian giường, ghế khám, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân,..

	20.7 
	Phòng đo thông số thính học
	(m2/phòng)
	12-15
	“chỗ”: Bao gồm không gian giường, ghế khám, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân,..

	20.8 
	Phòng siêu âm
	(m2/máy)
	9-12
	

	20.9 
	Khu vực xét nghiệm hóa sinh miễn dịch 
	(m2/khu vực)
	
	Kết hợp với khu vực xét nghiệm
Bảng 23 mục B8.4.2

	20.10 
	Khu vực xét nghiệm di truyền tế bào 
	(m2/khu vực)
	
	Kết hợp với khu vực xét nghiệm

Bảng 23 mục B8.4.2

	20.11 
	Khu vực giải trình tự gene thế hệ mới
	(m2/khu vực)
	
	Kết hợp với khu vực xét nghiệm

Bảng 23 mục B8.4.2

	20.12 
	Khu vực sắc ký lỏng khối phổ kép
	(m2/khu vực)
	
	Kết hợp với khu vực xét nghiệm

Bảng 23 mục B8.4.2

	20.13 
	Phòng nhập liệu và phân tích kết quả
	(m2/phòng)
	
	Kết hợp với khu vực xét nghiệm

Bảng 23 mục B8.4.2

	20.14 
	Phòng trả kết quả và tư vấn
	(m2/chỗ làm việc/người)
	4-6
	“chỗ làm việc”: Là diện tích làm việc dành cho 01 nhân viên y tế để hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả. Căn cứ quy mô, công suất hoạt động của mỗi đơn vị để xác định số chỗ làm việc cho phù hợp.

	
	Hạng mục lồng ghép với lĩnh vực Dân số

	20.15 
	Phòng tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn
	(m2/phòng)
	15-18
	

	20.16 
	Phòng tư vấn/sinh hoạt nhóm (tổ chức truyền thông, giáo dục, vận động chính sách dân số)
	(m2/người)
	1,8
	Căn cứ quy mô dự kiến đào tạo, truyền thông để xác định diện tích phù hợp

	20.17 
	Kho lưu trữ tài liệu, sản phẩm truyền thông
	(m2/phòng)
	15-18
	

	20.18 
	Phòng cung cấp thông tin và phương tiện tránh thai
	(m2/phòng)
	15-18
	

	20.19 
	Kho hậu cần phương tiện tránh thai
	(m2/phòng)
	15-18
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	20.20 
	Khu cấp phát các phương tiện tránh thai
	(m2/phòng)
	80-100
	

	20.21 
	Phòng lấy mẫu (sàng lọc trước sinh, sơ sinh).
	(m2/phòng)
	15-18
	“chỗ”: Bao gồm không gian giường, ghế khám, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân,..

	20.22 
	Phòng thực hiện kỹ thuật nhỏ (thực hiện các thủ thuật KHHGĐ đơn giản).
	(m2/phòng)
	24-30
	

	20.23 
	Phòng khám, tư vấn sức khỏe người cao tuổi
	(m2/phòng)
	24-30
	

	20.24 
	Phòng hoạt động, phục hồi chức năng cộng đồng.
	(m2/phòng)
	15-18
	

	20.25 
	Điểm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày 
	(m2/điểm chăm sóc)
	
	- Tùy thuộc vào quy mô để đưa ra diện tích cho phù hợp

- Áp dụng diện tích các phòng có chức năng tương đương trong Mục B8 lĩnh vực khám chữa bệnh
- “Điểm chăm sóc” bao gồm: 

(Khu vực tiếp đón/chờ - Phòng chăm sóc sức khỏe thể chất (Kiểm tra, theo dõi, tư vấn sức khỏe; Tập luyện các bài thể dục và phục hồi chức năng). - Phòng chăm sóc sức khỏe tinh thần (sinh hoạt chung và vui chơi, giải trí) - Phòng làm việc của cán bộ nhân viên. - Bếp, nhà ăn (nếu cung cấp dịch vụ ăn trưa),…).

	20.26 
	Phòng chăm sóc sức khỏe thể chất (Kiểm tra, theo dõi, tư vấn sức khỏe; Tập luyện các bài thể dục và phục hồi chức năng)
	(m2/phòng)
	50-60
	Tùy theo quy mô điều kiện năng lực của cơ sở y tế để đề xuất số lượng, diện tích cho phù hợp.

	20.27 
	Phòng chăm sóc sức khỏe tinh thần (sinh hoạt chung và vui chơi, giải trí).
	(m2/phòng)
	50-60
	Tùy theo quy mô điều kiện năng lực của cơ sở y tế để đề xuất số lượng, diện tích cho phù hợp.

	20.28 
	Phòng làm việc của cán bộ nhân viên
	
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)


B8.3.11. Hỗ trợ sinh sản

Bảng:  21

	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Chú thích

	21.1 
	Phòng tư vấn
	(m2/phòng)
	15-18
	“chỗ”: Bao gồm không gian giường, ghế khám, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân,..

	21.2 
	Phòng khám nam
	(m2/chỗ khám)
	15-18
	“chỗ”: Bao gồm không gian giường, ghế khám sản phụ khoa, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân,..

	21.3 
	Phòng khám nữ
	(m2/chỗ khám)
	15-18
	“chỗ”: Bao gồm không gian giường, ghế khám sản phụ khoa, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân,..

	21.4 
	Phòng siêu âm
	(m2/máy)
	9-12
	

	21.5 
	Phòng tiêm và lấy máu xét nghiệm
	(m2/chỗ tiêm)
	9-12
	

	21.6 
	Phòng lấy mẫu tinh dịch
	(m2/chỗ)
	2-4
	“chỗ”: Bao gồm không gian lấy mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân (có 1 xí + 1 chậu rửa)

	21.7 
	Phòng xét nghiệm tinh dịch và lọc rửa tinh trùng
	(m2/phòng)
	24-30
	

	21.8 
	Phòng bơm tinh trùng vào buống tử cung
	(m2/phòng)
	24-30
	

	21.9 
	Phòng chọc hút noãn – chuyển phôi
	(m2/phòng)
	24-30
	

	21.10 
	Phòng lab thụ tinh trong ống nghiệm
	(m2/phòng)
	24-30
	

	21.11 
	Phòng lưu bệnh nhân sau thủ thuật
	(m2/giường)
	15
	

	21.12 
	Phòng trữ đông máu
	(m2/phòng)
	15 - 18
	Chiều cao thông thủy không thấp hơn 2,4m


B8.4. Diện tích chuyên dùng các chức năng khám bệnh, chữa bệnh Cận lâm sàng
B8.4.1. Chẩn đoán hình ảnh

Bảng 22 

	STT
	Tên khoa, phòng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	22.1 
	Phòng Xquang thông thường
	 
	 
	 

	22.1.1 
	Khu vực đặt máy
	 
	 
	 

	22.1.2 
	- Phòng chụp
	24
	(m2/máy)
	 

	22.1.3 
	- Phòng điều khiển
	6
	(m2/chỗ/ người)
	 

	22.2 
	Khu vực chuẩn bị
	 
	 
	 

	22.2.1 
	- Buồng tháo, thụt
	9
	(m2/phòng)
	 

	22.2.2 
	- Phòng nghỉ bệnh nhân
	9
	(m2/giường)
	 

	22.3 
	Máy CT – scanner
	 
	 
	 

	22.3.1 
	Khu vực đặt máy
	 
	 
	 

	22.3.2 
	- Phòng chụp
	40
	(m2/máy chụp)
	 

	22.3.3 
	- Phòng điều khiển
	12
	(m2/phòng)
	 

	22.3.4 
	Khu vực chuẩn bị
	18
	(m2/máy)
	 

	22.4 
	Siêu âm
	 
	 
	 

	22.4.1 
	- Phòng siêu âm
	9-12
	(m2/máy)
	Bao gồm không gian bố trí giường bệnh, chỗ đặt thiết bị hỗ trợ, bàn ghế làm việc của bác sĩ và nhân viên y tế…

	22.4.2 
	- Phòng chuẩn bị cho đơn vị siêu âm can thiệp
	9
	(m2/ phòng)
	 

	22.4.3 
	- Phòng nghỉ sau siêu âm can thiệp
	9-12
	(m2/giường)
	 

	22.5 
	Cộng hưởng từ (MRI)
	 
	 
	 

	22.5.1 
	Khu vực đặt máy
	 
	 
	 

	22.5.2 
	- Phòng chụp
	40 – 50
	(m2/phòng/máy)
	 

	22.5.3 
	- Phòng điều khiển
	12
	(m2/phòng/máy)
	 

	22.5.4 
	Phòng kỹ thuật điện
	24
	(m2/phòng/máy)
	 

	22.5.5 
	Phòng chuẩn bị
	18
	(m2/phòng/máy)
	 

	22.6 
	Khu vực chụp mạch (DSA)
	 
	 
	 

	22.6.1 
	Phòng đặt máy
	50-70
	(m2/phòng/máy)
	 

	22.6.2 
	Phòng điều khiển
	12-15
	(m2/phòng/máy)
	 

	22.6.3 
	Phòng chuẩn bị
	18
	(m2/phòng/máy)
	 

	22.6.4 
	Phòng kỹ thuật điện
	15-20
	(m2/phòng/máy)
	 

	22.6.5 
	Phòng xử lý dụng cụ, tập kết đồ thải
	18
	(m2/phòng)
	 

	22.6.6 
	Phòng theo dõi bệnh nhân
	9-12
	(m2/giường)
	 

	22.6.7 
	Phòng chuẩn bị cho nhân viên
	18
	(m2/phòng)
	 

	22.7 
	Phòng đọc phim, xử lý phim, hội chẩn
	4-6
	(m2/chỗ/người)
	 

	22.8 
	Diện tích phụ trợ khác
	 
	 
	 

	22.8.1 
	Kho thiết bị dụng cụ
	24-30
	(m2/phòng)
	 

	22.8.2 
	Kho hóa chất và vật tư
	24
	(m2/phòng)
	 


B8.4.2. Xét nghiệm

Bảng 23 

	STT
	Tên khoa, phòng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	23.1 
	Khu vực xét nghiệm vi sinh
	200
	(m2/Khu vực)
	“Khu vực”: Bao gồm các chức năng: Phân phối môi trường, Phòng thiết bị/ máy, Phòng PCR,Pha mix, Phòng tách triết, Nuôi cấy nấm,Nuôi cấy vi khuẩn,Phòng miễn dịch,Phòng đệm/ Thay áo, Lưu mẫu,Xử lý mẫu/ rác lấy nhiễm... Phòng vô khuẩn, Chuẩn bị môi trường, mẫu, Khu vực xét nghiệm miễn dịch…). Tùy theo thiết kế có thể phân chia thành các phòng chức năng riêng. Căn cứ quy mô, điều kiện năng lực chuyên môn của bệnh viện lựa chọn diện tích, số lượng khu cho phù hợp

	23.2 
	Khu vực xét nghiệm hóa sinh
	150
	(m2/Khu vực)
	Khu vực: Bao gồm các chức năng: Chuẩn bị, Phòng rửa/ tiệt trùng, Kỹ thuật phụ trợ, Phòng lấy mẫu, Phòng lưu mẫu, Phòng xử lý rác thải y tế, Kho hóa chất, Khu vực xét nghiệm miễn dịch … Căn cứ quy mô, điều kiện năng lực chuyên môn của bệnh viện lựa chọn diện tích, số lượng khu cho phù hợp

	23.3 
	Khu vực xét nghiệm huyết học
	150
	(m2/Khu vực)
	Khu vực: Bao gồm các chức năng: Phòng pha chế, Phòng lưu trữ máu ,Phòng lưu trữ mẫu máu xét nghiệm, Phòng rửa/ tiệt trùng, Kho hóa chất, … Căn cứ quy mô, điều kiện năng lực chuyên môn của bệnh viện lựa chọn diện tích, số lượng khu cho phù hợp

	23.4 
	Kho chung
	36
	(m2/phòng)
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích. 


B8.4.3. Truyền máu

Bảng 24
	STT
	Tên chức năng chuyên dùng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	24.1 
	Phòng chờ dành cho người hiến máu
	2
	(m2/người)
	 

	24.2 
	Phòng khám và xét nghiệm huyết học
	9
	(m2/chỗ)
	“chỗ”: Bao gồm không gian bàn ghế khám, lấy mẫu máu xét nghiệm.

	24.3 
	Phòng lấy máu kết hợp phòng đệm
	9-12
	(m2/ghế)
	“ghế”: Bao gồm không gian bàn ghế lấy máu.

	24.4 
	Phòng trữ, phát máu và chế phẩm máu
	36
	(m2/phòng)
	 

	24.5 
	Phòng nghỉ cho người hiến máu
	2-4
	(m2/người)
	 


B8.4.4. Giải phẫu bệnh

Bảng 25
	STT
	Tên khoa, phòng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	25.1 
	Bộ phận giải phẫu bệnh
	300
	(m2/ bộ phận)
	“Bộ phận”: Bao gồm các chức năng: Chẩn đoán tế bào học, Phòng nhận và xử lý bệnh phẩm, Phòng cắt, nhuộm bệnh phẩm, Phòng chuẩn bị, pha chế hóa chất, Phòng ảnh, đọc tiêu bản, Phòng lưu trữ hồ sơ, tiêu bản, Phòng rửa, tiệt trùng, kho…). Tùy theo thiết kế có thể phân chia thành các phòng chức năng riêng. Căn cứ quy mô, điều kiện năng lực chuyên môn của bệnh viện lựa chọn diện tích cho phù hợp

	
	Khu phụ trợ
	 
	 
	Tùy thuộc vào chức năng của từng bệnh viện, cấp có thẩm quyền sẽ quyết định đầu tư

	25.2 
	Phòng lưu tử thi
	24-36
	(m2/phòng)
	 

	25.3 
	Phòng khám nghiệm tử thi
	36-45
	(m2/phòng)
	 

	25.4 
	Phòng lưu trữ bệnh phẩm
	24-30
	(m2/phòng)
	 

	25.5 
	Kho
	24
	(m2/phòng)
	 

	25.6 
	Phòng rửa, tiệt trùng
	18
	(m2/phòng)
	 


B8.4.5. lọc máu

Bảng 26 

	STT
	Tên chức năng chuyên dùng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	26.1 
	Nơi tiếp đón bệnh nhân
	4-6
	(m2/chỗ)
	“ chỗ”: Bao gồm không gian tiếp đón, bàn quầy, ghế của 1 nhân viên

	26.2 
	Phòng chuẩn bị
	4-6
	(m2/chỗ)
	“ chỗ”: Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	26.3 
	Phòng khám bệnh
	9-12
	(m2/chỗ)
	“ chỗ”: Bao gồm không gian giường khám, ghế khám, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	26.4 
	Phòng chạy thận
	9-12
	(m2/máy)
	Tùy theo điều kiện diện tích để tham khảo, tính toán xây dựng cho phù hợp

	26.5 
	Phòng lưu BN điều trị ban ngày
	6
	(m2/giường)
	 

	26.6 
	Phòng đặt thiết bị lọc máu
	1-1,2
	(m2/máy)
	 

	26.7 
	Phòng rửa tiệt trùng thiết bị
	4-6
	(m2/chỗ)
	“ chỗ”: Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	26.8 
	Phòng đặt thiết bị xử lý nước – dịch lọc
	24-30
	(m2/phòng)
	 

	26.9 
	Phòng hóa sinh chuyên khoa lọc máu
	24-30
	(m2/phòng)
	 

	26.10 
	Phòng sửa chữa bảo tồn thiết bị lọc máu
	24-30
	(m2/phòng)
	 

	26.11 
	Phòng xử lý quả lọc
	24-30
	(m2/phòng)
	 

	26.12 
	Kho bảo quản thiết bị, phụ tùng, kho tiêu hao
	24
	(m2/phòng)
	 


B8.4.6. Nội soi

Bảng 27
	STT
	Tên chức năng chuyên dùng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	
	Khu kỹ thuật
	 
	 
	 

	27.1 
	Phòng nội soi dạ dày tá tràng
	24
	(m2/phòng)
	 

	27.2 
	Phòng nội soi đại trực tràng
	24
	(m2/phòng)
	 

	27.3 
	Phòng nội soi tiết niệu
	24-30
	(m2/phòng)
	 

	27.4 
	Phòng nội soi đường mật
	24
	(m2/phòng)
	 

	
	Khu phụ trợ
	 
	 
	 

	27.5 
	Phòng theo dõi bệnh nhân sau nội soi
	6-9
	(m2/giường)
	bố trí giường tạm lưu cho các kỹ thuật nội soi can thiệp

	27.6 
	Phòng chuẩn bị
	18
	(m2/phòng)
	 

	27.7 
	Kho chuyên dụng
	18
	(m2/phòng)
	 


B8.4.7. Thăm dò chức năng

Bảng 28
	STT
	Tên chức năng chuyên dùng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	28.1 
	Phòng thăm dò chức năng tim mạch
	24 - 36
	(m2/phòng)
	 

	28.2 
	Phòng thăm dò chức năng thần kinh (điện não, điện cơ, lưu huyết não,…)
	24 - 32
	(m2/phòng)
	 

	28.3 
	Phòng thăm dò chức năng hô hấp, đo chuyển hóa cơ bản và cân đo
	24 - 36
	(m2/phòng)
	 

	28.4 
	Phòng thăm dò chức năng thận tiết niệu
	24 - 36
	(m2/phòng)
	 

	28.5 
	Kho chuyên dụng
	18 - 24
	(m2/phòng)
	Liền kề với thăm khu dò chức năng


B8.4.8. Dược

Bảng 29
	STT
	Tên khoa, phòng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	
	Khu vực sản xuất
	 
	 
	Tùy thuộc vào chức năng của từng bệnh viện, cấp có thẩm quyền sẽ quyết định đầu tư

	29.1 
	Khu nhập nguyên vật liệu
	24-30 
	(m2/ khu vực)
	

	29.2 
	Kho vật tư tiêu hao
	60-80 
	(m2/ khu vực)
	

	29.3 
	Khu vực bào chế thuốc
	100-120
	(m2/ khu vực)
	Tùy theo dây chuyền công nghệ sản xuất dược liệu để quy định diện tích và chiều cao hợp lý.

	
	- Sản xuất thuốc dạng bào chế truyền thống
	20-32
	(m2/ Phòng)
	

	
	- Sản xuất thuốc dạng bào chế hiện đại
	36-45
	(m2/ Phòng)
	

	
	- Khu vực kiểm tra, kiểm soát chất lượng
	20-32
	(m2/ Phòng)
	

	29.4 
	Kho thành phẩm
	60-80
	(m2/ khu vực)
	

	29.5 
	Xuất thuốc thành phẩm
	24-30
	(m2/ khu vực)
	

	29.6 
	Rửa, tiệt trùng, đóng gói.
	72-80
	(m2/ khu vực)
	

	29.7 
	Kho vật liệu,  đóng gói thành phẩm (dãn nhãn, đóng gói, đóng thùng…)
	72-80
	(m2/ khu vực)
	

	29.8 
	Kho bảo quản thuốc kiểm nghiệm – quản lý chất lượng
	24-30
	(m2/ kho)
	Kho đảm bảo các điều kiện về môi trường để lưu mẫu thuốc

	29.9 
	Các phòng pha chế thuốc, hóa chất dược phẩm
	
	
	 

	29.10 
	- Phòng pha thuốc nước
	15 - 24
	(m2/phòng)
	 

	29.11 
	- Phòng pha chế các loại dung môi khác
	9 - 18
	(m2/phòng)
	 

	
	Khu vực bảo quản, cấp phát
	 
	 
	 

	29.12 
	Quầy cấp phát
	18 - 24
	(m2/phòng)
	 

	29.13 
	Kho dược (kho thuốc chính, kho thuốc lẻ nội trú, kho lẻ ngoại trú)
	32 - 45
	(m2/phòng)
	Tùy theo quy mô điều kiện năng lực chuyên môn của bệnh viện đề xuất số lượng kho cho phù hợp.

	29.14 
	Kho - phòng lạnh
	15 - 18
	(m2/phòng)
	Chiều cao thông thủy không thấp hơn 2,4m

	29.15 
	Kho bông băng y tế, dụng cụ y tế, kho dịch truyền, kho hóa chất, kho vật tư tiêu hao (nếu có)
	36 - 45
	(m2/phòng)
	 

	29.16 
	Kho dự trữ dụng cụ y tế
	32 - 36
	(m2/phòng)
	 

	29.17 
	Kho phế liệu
	9-12
	(m2/phòng)
	 


B8.4.9. Dinh dưỡng

Bảng 30
	STT
	Tên chức năng chuyên dùng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	30.1 
	Khu vực sản xuất gồm:
	1,8-2,1
	m2/suất ăn
	- "m2/suất ăn": được tính là không gian đáp ứng để sản xuất ra 1 suất ăn bệnh nhân

- Tùy theo điều kiện diện tích để tham khảo, tính toán xây dựng cho phù hợp

	
	- Chỗ gia công thô
	
	
	

	
	- Chỗ gia công kỹ
	
	
	

	
	- Chỗ phân phối
	
	
	

	30.2 
	Khu vực kho phụ trợ gồm:
	
	
	

	
	- Kho đồ khô
	
	
	

	
	- Kho lạnh
	
	
	

	
	- Kho kỹ thuật
	
	
	

	
	- Khu vực nhà ăn
	
	
	


B8.4.10. Kiểm soát  nhiễm khuẩn

Bảng 31
	STT
	Tên chức năng chuyên dùng
	Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Chú thích

	31.1 
	Khu vực nhận, kiểm
	1,8-2,1
	(m2/giường bệnh)
	- "m2/giường bệnh" : được tính là không gian đáp ứng phục vụ cho 1 giường bệnh nội trú

- Tùy theo điều kiện diện tích để tham khảo, tính toán cho phù hợp

	31.2 
	Khu vực xử lý:
	
	
	

	
	- Bộ phận xử lý dụng cụ
	
	
	

	
	- Bộ phận xử lý đồ vải
	
	
	

	31.3 
	Khu vực lưu trữ, đóng gói, cấp phát
	
	
	


B9. Lĩnh vực Giám định y khoa
Bảng: 32
	STT
	Tên các diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Chú thích

	32.1 
	Phòng trưởng, phó khoa 
	(m2/phòng)
	18-20
	

	32.2 
	Phòng chuyên gia
	(m2/phòng)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 chuyên gia, tùy theo nhu cầu để xác định diện tích cho phù hợp

	32.3 
	Phòng bác sĩ
	(m2/chỗ)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 bác sỹ.

	32.4 
	Phòng điều dưỡng 
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 y tá, điều dưỡng.

	32.5 
	Phòng thủ thuật 
	(m2/giường)
	9-12
	“giường” : Bao gồm không gian kê giường, chỗ bác sĩ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ

	32.6 
	Phòng khám bệnh
	(m2/chỗ)
	9-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	32.7 
	Phòng lưu bệnh nhân truyền nhiễm (Phòng cách ly)
	(m2/giường)
	9-12
	“chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	32.8 
	Phòng chuẩn bị dụng cụ
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	32.9 
	Phòng giảng đường, truyền thông 
	(m2/người)
	1,8
	Căn cứ nhu cầu đào tạo để xác định diện tích phù hợp

	32.10 
	Phòng sinh viên, thực tập sinh
	(m2/người)
	1,8
	Căn cứ nhu cầu đào tạo để xác định diện tích phù hợp

	32.11 
	Phòng trực theo dõi bệnh nhân
	(m2/phòng)
	6-9
	Là diện tích làm thủ tục hành chính, theo dõi người bệnh, Bao gồm không gian bàn, quầy, tủ, ghế của nhân viên

	32.12 
	Phòng Thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 phòng, có thể gộp diện tích.

	32.13 
	Phòng đổ thải (khu vực xử lý chất thải, dịch thải bệnh nhân)
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. 

	32.14 
	Kho bẩn
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	32.15 
	Kho sạch
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	32.16 
	Kho dụng cụ
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. 

	32.17 
	Chỗ lấy bệnh phẩm
	(m2/chỗ)
	2-4
	- “chỗ”:  Bao gồm không gian lấy mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân (có 1 xí + 1 chậu rửa)

	32.18 
	Chỗ nhận mẫu bệnh phẩm
	(m2/chỗ)
	6-9
	- “chỗ”:  Bao gồm không gian tủ đựng mẫu, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên, và các thiết bị hỗ trợ…

	32.19 
	Phòng lưu hồ sơ khám
	(m2/phòng)
	18-24
	 Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng phòng lưu hồ sơ cho phù hợp

	32.20 
	Khu vực phân loại giám định
	(m2/chỗ)
	9-12
	

	32.21 
	Khu vực giám định tổng quát:
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	32.22 
	+ Giám định tỷ lệ mất sức lao động
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	32.23 
	+ Giám định khả năng lao động, năng lực hành vi
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	32.24 
	+ Giám định bệnh lý để xác định chế độ BHXH
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	
	Khu vực giám định chuyên khoa:

	32.25 
	+ Phòng giám định nội khoa
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	32.26 
	+ Phòng giám định ngoại khoa
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	32.27 
	+ Phòng giám định chỉnh hình - phục hồi chức năng
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	32.28 
	+ Phòng giám định tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt
	(m2/chỗ)
	15-18
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	32.29 
	Phòng hội chẩn, giám định y khoa tập thể
	(m2/chỗ/người)
	4-6
	

	Chẩn đoán hình ảnh
	
	
	Căn cứ vào nhu cầu sử dụng áp dụng diện tích các phòng theo Bảng 22, Mục 8.4.1

	Xét nghiệm
	
	
	Căn cứ vào nhu cầu sử dụng áp dụng diện tích các phòng theo Bảng 23, Mục 8.4.2

	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	
	
	Căn cứ vào nhu cầu sử dụng áp dụng diện tích các phòng theo Bảng 31, Mục 8.4.10


B10. Lĩnh vực Giám định pháp y

Bảng: 33
	STT
	Tên các Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Chú thích

	33.1 
	Phòng trưởng, phó khoa 
	(m2/phòng)
	18-20
	

	33.2 
	Phòng chuyên gia
	(m2/phòng)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 chuyên gia, tùy theo nhu cầu để xác định diện tích cho phù hợp

	33.3 
	Phòng bác sĩ
	(m2/chỗ)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 bác sỹ.

	33.4 
	Phòng điều dưỡng 
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 y tá, điều dưỡng.

	33.5 
	Phòng thủ thuật 
	(m2/giường)
	9-12
	“giường” : Bao gồm không gian kê giường, chỗ bác sĩ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ

	33.6 
	Phòng khám bệnh
	(m2/chỗ)
	9-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	33.7 
	Phòng chuẩn bị dụng cụ
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	33.8 
	Phòng giảng đường, truyền thông 
	(m2/người)
	1,8
	Căn cứ nhu cầu đào tạo để xác định diện tích phù hợp

	33.9 
	Phòng sinh viên, thực tập sinh
	(m2/người)
	1,8
	Căn cứ nhu cầu đào tạo để xác định diện tích phù hợp

	33.10 
	Phòng trực theo dõi bệnh nhân
	(m2/phòng)
	6-9
	Là diện tích làm thủ tục hành chính, theo dõi người bệnh, Bao gồm không gian bàn, quầy, tủ, ghế của nhân viên

	33.11 
	Phòng Thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 phòng, có thể gộp diện tích.

	33.12 
	Phòng đổ thải (khu vực xử lý chất thải, dịch thải bệnh nhân)
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. 

	33.13 
	Kho bẩn
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	33.14 
	Kho sạch
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	33.15 
	Kho dụng cụ
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. 

	33.16 
	Chỗ lấy bệnh phẩm
	(m2/chỗ)
	2-4
	- “chỗ”:  Bao gồm không gian lấy mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân (có 1 xí + 1 chậu rửa)

	33.17 
	Chỗ nhận mẫu bệnh phẩm
	(m2/chỗ)
	6-9
	- “chỗ”:  Bao gồm không gian tủ đựng mẫu, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên, và các thiết bị hỗ trợ…

	33.18 
	Phòng lưu hồ sơ khám
	(m2/phòng)
	18-24
	 Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng phòng lưu hồ sơ cho phù hợp

	33.19 
	Phòng tiếp nhận và phân loại hồ sơ giám định
	(m2/chỗ làm việc/người)
	4-6
	

	33.20 
	Phòng giám định tử thi
	(m2/phòng)
	18-24
	Bao gồm không gian kê giường, chỗ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ

	33.21 
	Phòng giám định thương tích
	(m2/phòng)
	18-24
	Bao gồm không gian kê giường, chỗ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ

	33.22 
	Phòng giám định pháp y về tình dục
	(m2/phòng)
	18-24
	Bao gồm không gian kê giường, chỗ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ

	33.23 
	Phòng giám định pháp y tâm thần
	(m2/phòng)
	18-24
	Bao gồm không gian kê giường, chỗ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ

	33.24 
	Phòng giám định pháp y về độc chất học
	(m2/phòng)
	18-24
	Bao gồm không gian kê giường, chỗ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ

	33.25 
	Phòng giám định pháp y hình sự
	(m2/phòng)
	18-24
	Bao gồm không gian kê giường, chỗ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ

	33.26 
	Phòng công nghệ sinh học – ADN pháp y
	(m2/phòng)
	18-24
	Bao gồm không gian kê giường, chỗ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ

	33.27 
	Phòng pháp y môi trường
	(m2/phòng)
	18-24
	Bao gồm không gian kê giường, chỗ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ

	33.28 
	Phòng pháp y kỹ thuật số / dữ liệu điện tử
	(m2/phòng)
	18-24
	

	33.29 
	Phòng pháp chế – đối ngoại
	(m2/người)
	
	- Chuyên viên và các chức danh tương đương: 15 (m2/người)
- Hợp đồng lao động: 10 (m2/người)

	33.30 
	Phòng đào tạo – hợp tác quốc tế
	(m2/người)
	
	

	33.31 
	Phòng quản lý chất lượng và kiểm định nội bộ
	(m2/người)
	
	

	33.32 
	Phòng xét nghiệm pháp y
	(m2/phòng)
	18-24
	

	Giải phẫu bệnh

	33.33 
	Bộ phận giải phẫu bệnh
	(m2/ bộ phận)
	300
	“Bộ phận”: Bao gồm các chức năng: Chẩn đoán tế bào học, Phòng nhận và xử lý bệnh phẩm, Phòng cắt, nhuộm bệnh phẩm, Phòng chuẩn bị, pha chế hóa chất, Phòng ảnh, đọc tiêu bản, Phòng lưu trữ hồ sơ, tiêu bản, Phòng rửa, tiệt trùng, kho…). Tùy theo thiết kế có thể phân chia thành các phòng chức năng riêng. Căn cứ quy mô, điều kiện năng lực chuyên môn để lựa chọn diện tích cho phù hợp

	33.34 
	Phòng lưu tử thi
	(m2/phòng)
	24-36
	

	33.35 
	Phòng khám nghiệm tử thi
	(m2/phòng)
	36-45
	

	33.36 
	Phòng lưu trữ bệnh phẩm
	(m2/phòng)
	24-30
	

	33.37 
	Kho
	(m2/phòng)
	24
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	33.38 
	Phòng rửa, tiệt trùng
	(m2/phòng)
	18
	

	Chẩn đoán hình ảnh
	
	
	Căn cứ vào nhu cầu sử dụng áp dụng diện tích các phòng theo Bảng 22, Mục 8.4.1

	Xét nghiệm
	
	
	Căn cứ vào nhu cầu sử dụng áp dụng diện tích các phòng theo Bảng 23, Mục 8.4.2

	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	
	
	Căn cứ vào nhu cầu sử dụng áp dụng diện tích các phòng theo Bảng 31, Mục 8.4.10


B11. Lĩnh vực Giám định Pháp y tâm thần

Bảng: 34
	STT
	Tên Diện tích chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Diện tích
	Chú thích

	34.1 
	Phòng trưởng, phó khoa 
	(m2/phòng)
	18-20
	

	34.2 
	Phòng chuyên gia
	(m2/phòng)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 chuyên gia, tùy theo nhu cầu để xác định diện tích cho phù hợp

	34.3 
	Phòng bác sĩ
	(m2/chỗ)
	6-9
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 bác sỹ.

	34.4 
	Phòng điều dưỡng
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 y tá, điều dưỡng.

	34.5 
	Phòng thủ thuật 
	(m2/giường)
	9-12
	“giường” : Bao gồm không gian kê giường, chỗ bác sĩ thực hiện thủ thuật và chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ

	34.6 
	Phòng khám bệnh
	(m2/chỗ)
	9-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	34.7 
	Phòng lưu bệnh nhân truyền nhiễm (Phòng cách ly)
	(m2/giường)
	9-12
	“chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	34.8 
	Phòng chuẩn bị dụng cụ
	(m2/chỗ)
	4-6
	“chỗ” : Bao gồm không gian thực hiện công tác chuẩn bị dụng cụ của nhân viên y tế

	34.9 
	Phòng giảng đường, truyền thông 
	(m2/người)
	1,8
	Căn cứ nhu cầu đào tạo để xác định diện tích phù hợp

	34.10 
	Phòng sinh viên, thực tập sinh
	(m2/người)
	1,8
	Căn cứ nhu cầu đào tạo để xác định diện tích phù hợp

	34.11 
	Phòng trực theo dõi bệnh nhân
	(m2/phòng)
	6-9
	Là diện tích làm thủ tục hành chính, theo dõi người bệnh, Bao gồm không gian bàn, quầy, tủ, ghế của nhân viên

	34.12 
	Phòng Thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 phòng, có thể gộp diện tích.

	34.13 
	Phòng đổ thải (khu vực xử lý chất thải, dịch thải bệnh nhân)
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. 

	34.14 
	Kho bẩn
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	34.15 
	Kho sạch
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

	34.16 
	Kho dụng cụ
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng cho phù hợp. 

	34.17 
	Chỗ lấy bệnh phẩm
	(m2/chỗ)
	2-4
	- “chỗ”:  Bao gồm không gian lấy mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân (có 1 xí + 1 chậu rửa)

	34.18 
	Chỗ nhận mẫu bệnh phẩm
	(m2/chỗ)
	6-9
	- “chỗ”:  Bao gồm không gian tủ đựng mẫu, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên, và các thiết bị hỗ trợ…

	34.19 
	Phòng lưu hồ sơ khám
	(m2/phòng)
	18-24
	 Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng phòng lưu hồ sơ cho phù hợp

	34.20 
	Phòng tiếp nhận – phân loại đối tượng
	(m2/chỗ làm việc/người)
	4-6
	(m2/chỗ làm việc/người)

	34.21 
	Phòng khám và giám định tâm thần
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	34.22 
	Phòng trắc nghiệm tâm lý
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	34.23 
	Phòng quan sát – theo dõi hành vi
	(m2/chỗ)
	12-15
	“chỗ” : Bao gồm không gian giường, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ,bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, …

	34.24 
	Phòng điều trị và theo dõi nội trú giám định
	(m2/giường)
	9-12
	

	34.25 
	Phòng hội chẩn – kết luận giám định
	(m2/chỗ/người)
	4-6
	

	34.26 
	Phòng chăm sóc, hỗ trợ người được giám định
	(m2/giường)
	9-12
	

	34.27 
	Phòng xét nghiệm 
	(m2/phòng)
	24-30
	

	34.28 
	Phòng lưu trữ mẫu bệnh phẩm
	(m2/phòng)
	12-15
	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng phòng cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 phòng, có thể gộp diện tích.

	34.29 
	Phòng tư liệu – hình ảnh y học
	(m2/phòng)
	24-30
	

	34.30 
	Phòng quản lý đối tượng giám định có nguy cơ cao
	(m2/giường)
	9-12
	

	Bắt buộc chữa bệnh

	34.31 
	Buồng bệnh
	(m2/giường)
	9-12
	

	34.32 
	Khu khám
	(m2/chỗ)
	12-15
	

	34.33 
	Cấp cứu
	(m2/giường)
	9-12
	

	Hoạt động liệu pháp

	34.34 
	Liệu pháp vận động - Phục hồi chức năng
	6-12
	m2/chỗ
	“Chỗ”: bao gồm không gian điều trị cho 1 bệnh nhân và các thiết bị phụ trợ

	34.35 
	Liệu pháp nhận thức-hành vi
	6-12
	m2/chỗ
	“Chỗ”: bao gồm không gian điều trị cho 1 bệnh nhân và các thiết bị phụ trợ

	34.36 
	Liệu pháp tâm động học, liệu pháp gia đình, liệu pháp nhóm.
	6-12
	m2/chỗ
	“Chỗ”: bao gồm không gian điều trị cho 1 bệnh nhân và các thiết bị phụ trợ

	34.37 
	Liệu pháp lao động, liệu pháp nghệ thuật, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng cuộc sống.
	6-12
	m2/chỗ
	“Chỗ”: bao gồm không gian điều trị cho 1 bệnh nhân và các thiết bị phụ trợ

	Dinh dưỡng
	
	
	Căn cứ vào nhu cầu sử dụng áp dụng diện tích các phòng theo Bảng 30, Mục 8.4.9

	Chẩn đoán hình ảnh
	
	
	Căn cứ vào nhu cầu sử dụng áp dụng diện tích các phòng theo Bảng 22, Mục 8.4.1

	Xét nghiệm
	
	
	Căn cứ vào nhu cầu sử dụng áp dụng diện tích các phòng theo Bảng 23, Mục 8.4.2

	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	
	
	Căn cứ vào nhu cầu sử dụng áp dụng diện tích các phòng theo Bảng 31, Mục 8.4.10


B12. Xử lý nước thải y tế: 
Nước thải sinh hoạt, nước thải y tế phải được xử lý, đảm bảo chất lượng nước thải theo đáp ứng quy định của tiêu chuẩn hiện hành trước khi chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực;

Tùy theo dây chuyền công nghệ, công suất, quy mô quy định diện tích khu vực xử lý nước thải y tế cho phù hợp.

B13. Xử lý chất thải rắn y tế:
Phải có nơi tập chung chất thải rắn riêng, được phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý tuân thủ các quy định về quản lý chất thải rắn y tế.

Tùy theo dây chuyền công nghệ, công suất, quy mô quy định diện tích khu xử lý chất thải rắn y tế cho phù hợp.
