| BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2024/TT-BYT | Hà Nội, ngày tháng năm 2024 |

DỰ THẢO LẦN 5

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Điều 1. Ban hành Quy chuẩn

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nội kiểm chất lượng nước sạch là hoạt động tự kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch của đơn vị cấp nước theo các quy định của Thông tư này.

2. Ngoại kiểm chất lượng nước sạch là hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất nước sạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan y tế có thẩm quyền đối với các đơn vị câp nước.

3. Đơn vị cấp nước là các tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung; các đơn vị có thực hiện việc lưu trữ, xử lý bổ sung, phân phối nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

4. Đơn vị ngoại kiểm là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan y tế có thẩm quyền hoặc đơn vị được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định thực hiện ngoại kiểm chất lượng nước sạch.

Điều 3. Quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

1. Đơn vị cấp nước phải thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch như sau:

a) Lấy mẫu và thử nghiệm các mẫu nước sạch theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 5 và Điều 6 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Tần suất nội kiểm chất lượng nước sạch:

- Tần suất nội kiểm định kỳ: theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 4 Điều 5 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

- Nội kiểm đột xuất: theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch phải được đơn vị cấp nước công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị cấp nước (trường hợp không có trang thông tin điện tử, đơn vị cấp nước phải dán thông báo trước cổng trụ sở tối thiểu 07 ngày) trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả.

d)  Trường hợp kết quả thử nghiệm các thông số vi sinh vật trong nước sạch của đơn vị cấp nước không đạt quy định tại Điều 4 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này, đơn vị cấp nước phải:

- Tiến hành kiểm tra vệ sinh trong vòng 24 giờ để xác định nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và thử nghiệm lại các thông số vi sinh vật không đạt. Số lượng và vị trí lấy mẫu theo quy định tại Điều 6 của Quy chuẩn ban hành kèm theo thông tư này.

- Trường hợp kết quả thử nghiệm sau khi áp dụng các biện pháp khắc phục không đạt quy định tại Điều 4 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này thì phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước để có biện pháp giải quyết kịp thời và cơ quan y tế có thẩm quyền để theo dõi.

đ) Trường hợp kết quả thử nghiệm các thông số hóa, lý trong nước sạch của đơn vị cấp nước không đạt quy định tại Điều 4 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này thì đơn vị cấp nước phải:

- Áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và đánh giá lại các thông số không đạt ít nhất 01 lần/tháng và trong vòng 03 tháng liên tục. Số lượng và vị trí lấy mẫu theo 	quy định tại Điều 6 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trường hợp kết quả thử nghiệm sau khi áp dụng các biện pháp khắc phục không đạt quy định tại Điều 4 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này thì phải phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước để có biện pháp giải quyết kịp thời và cơ quan y tế có thẩm quyền để theo dõi.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan y tế có thẩm quyền phải ngoại kiểm chất lượng nước sạch của đơn vị cấp nước như sau:

a) Kiểm tra việc thực hiện thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch của đơn vị cấp nước quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này; hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sạch; công khai thông tin chất lượng nước sạch quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

b) Lấy mẫu và thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Tần suất ngoại kiểm chất lượng nước sạch:

- Mỗi đơn vị cấp nước phải được ngoại kiểm định kỳ ít nhất 01 lần/01 năm.

- Ngoại kiểm đột xuất được thực hiện trong các trường hợp sau:

+ Khi có nghi ngờ về chất lượng nước sạch qua theo dõi báo cáo tình hình chất lượng nước định kỳ, đột xuất của đơn vị cấp nước.

+ Khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

+ Khi kết quả kiểm tra chất lượng nước hoặc Điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm.

+ Khi có các phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về chất lượng nước.

+ Khi có các yêu cầu đặc biệt khác của cơ quan có thẩm quyền.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch, cơ quan thực hiện ngoại kiểm thông báo bằng văn bản cho đơn vị cấp nước được ngoại kiểm; công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện ngoại kiểm; thông báo cho cơ quản lý cấp trên và cơ quan chủ quản đơn vị cấp nước đã được ngoại kiểm (nếu có) về kết quả ngoại kiểm gồm các thông tin sau đây:

- Tên đơn vị được kiểm tra.

- Kết quả kiểm tra các nội dung quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này.

đ) Trường hợp kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch không đạt Điều 4 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này, đơn vị ngoại kiểm phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý cấp trên và thông báo cho đơn vị cấp nước được ngoại kiểm để thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ...... tháng ...... năm 20......

2. Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trước ngày ...... tháng ...... năm 20...... thì tiếp tục áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho đến thời điểm tiến hành lần thử nghiệm định kỳ 03 năm/lần tiếp theo theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Sau thời điểm thử nghiệm nêu trên thì áp dụng các quy định tại Thông tư này.

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt thì áp dụng các quy định tại Thông tư này.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Quản lý Môi trường y tế - Bộ Y tế có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này tại địa phương.

b) Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

c) Bố trí ngân sách và chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; đầu tư nâng cấp trang thiết bị phòng thử nghiệm để có đủ khả năng thực hiện thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch theo quy định tại Thông tư này.

3. Các Viện chuyên ngành thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Tổng hợp, phân tích và báo cáo tình hình chất lượng nước sạch của các tỉnh, thành phố trong địa bàn phụ trách và có kế hoạch đào tạo tập huấn, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật cho các địa phương trong việc thực hiện Quy chuẩn.

b) Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện kế hoạch ngoại kiểm chất lượng nước sạch định kỳ và khi có yêu cầu của Bộ Y tế đối với các tỉnh, thành phố trong địa bàn phụ trách; biên bản kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch theo Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh, thành phố trong địa bàn phụ trách xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch.

d) Báo cáo bằng văn bản định kỳ 6 tháng, hằng năm cho Cục Quản lý Môi trường y tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng 6 và tháng 12; báo cáo theo Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, theo dõi việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn phụ trách.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo Thông tư này trên địa bàn phụ trách.

c) Tiếp nhận bản công bố hợp quy của đơn vị cấp nước trên địa bàn phụ trách.

d) Xây dựng kế hoạch, bảo đảm nhân lực, trang thiết bị và bố trí kinh phí (trong ngân sách hằng năm) cho việc thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh, thành phố.

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước trên địa bàn phụ trách.

5. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này tại địa phương.

b) Bố trí ngân sách và chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo quy định.

6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm:

a) Thực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của tất cả các đơn vị có công trình cấp nước có công suất từ 1.000m3/ngày đêm trở lên, các đơn vị có thực hiện việc lưu trữ, xử lý bổ sung, phân phối nước sạch trên địa bàn phụ trách theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này. Biên bản ngoại kiểm chất lượng nước sạch theo Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Phối hợp với Trung tâm y tế quận/huyện/thành phố/thị xã (sau đây gọi tắt là Trung tâm y tế huyện) thực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của tất cả các đơn vị có công trình cấp nước có công suất từ 100m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm.

c) Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hằng năm cho việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng nước sạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Báo cáo bằng văn bản định kỳ 6 tháng, hằng năm cho Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện chuyên ngành thuộc Bộ Y tế và Cục Quản lý Môi trường y tế- Bộ Y tế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng 6 và tháng 12; báo cáo theo Mẫu số 03 của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm:

a) Thực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của tất cả các đơn vị có công trình cấp nước có công suất dưới 1.000m3/ngày đêm; các đơn vị có thực hiện việc lưu trữ, xử lý bổ sung, phân phối nước sạch trên địa bàn phụ trách theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này. Biên bản ngoại kiểm chất lượng nước sạch theo Mẫu số 01 của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hằng năm cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra chất lượng nước sạch trình cấp có thẩm quyền  phê duyệt.

c) Báo cáo bằng văn bản định kỳ hằng quý, 6 tháng và hằng năm cho cơ quan quản lý cấp trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Nội dung báo cáo theo Mẫu số 04 của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

8. Đơn vị cấp nước có trách nhiệm:

a) Thực hiện các quy định của Thông tư này.

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng nước sạch do đơn vị cung cấp.

c) Xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn theo quy định hiện hành.

d) Lưu trữ và quản lý hồ sơ theo dõi về chất lượng nước sạch:

- Các kết quả thử nghiệm chất lượng nước nguyên liệu định kỳ, đột xuất.

- Các kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch định kỳ, đột xuất theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt hoặc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Các hồ sơ về hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất nước sạch.

- Báo cáo biện pháp khắc phục các sự cố liên quan đến chất lượng nước sạch.

- Công khai thông tin về chất lượng nước sạch.

- Các tài liệu chứng minh việc thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn theo quy định (Kế hoạch cấp nước an toàn được phê duyệt, Sổ tay cấp nước an toàn, chứng nhận cấp nước an toàn, các biện pháp khắc phục sự cố, v.v).

đ) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

e) Đề xuất các thông số chất lượng nước sạch và mức giới hạn tương ứng để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

g) Báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch hằng quý cho Trung tâm y tế huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Nội dung báo cáo theo Mẫu số 05, Mẫu số 06 của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Thực hiện các quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 3 Thông tư này trong trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt Điều 4 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

9. Các ông bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục có liên quan, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

10. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Ủy ban về VĐXH của Quốc hội (để giám sát); - Văn phòng Chính phủ; (Công báo, Vụ KGVX, Cổng TTĐT Chính phủ); - Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - BT. Đào Hồng Lan (để báo cáo); - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Thứ trưởng (để biết); - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; - Y tế các bộ, ngành; - Các Vụ, Cục, TTra Bộ, VP Bộ; - Cổng TTĐT Bộ Y tế; - Lưu: VT, PC, MT (03b) | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Liên Hương |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01:2024/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT National Technical Regulation on Domestic Water Quality Hà Nội - 2024

Lời nói đầu

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN ………:2024/BYT do Cục Quản lý Môi trường y tế biên soạn, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số …../2024/TT-BYT ngày ….. tháng …… năm 2024.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN …..:2024/BYT thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT được hành hành theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 và Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG

NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

National Technical Regulation on Domestic Water Quality

# Chương I

# QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

#### Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

### Điều 2. Đối tượng áp dụng

#### 1. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung; các đơn vị có thực hiện việc lưu trữ, xử lý bổ sung, phân phối nước sạch (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp nước); các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước.

#### 2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với nước uống trực tiếp tại vòi, nước uốngđóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng chai, nước sản xuất ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và các loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt.

#### 3. Quy chuẩn này không áp dụng đối với trạm cấp nước tập trung có công suất dưới 100m3/ngày đêm, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

### Điều 3. Giải thích từ ngữ

#### Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

#### 1. Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho mục đích ăn uống, vệ sinh của con người (viết tắt là nước sạch).

#### 2. Đơn vị sản xuất nước là tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động khai thác, sản xuất nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; có thể thực hiện hoặc không thực hiện truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch.

#### 3. Thông số cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan của con người.

#### 4. CFU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Colony Forming Unit” có nghĩa là đơn vị hình thành khuẩn lạc.

#### 5. NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Nephelometric Turbidity Unit” có nghĩa là đơn vị đo độ đục.

#### 6. SMEWW là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” có nghĩa là các phương pháp chuẩn thử nghiệm nước và nước thải.

#### 7. TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “True Color Unit” có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.

#### 8. US EPA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “United States Environmental Protection Agency” có nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.

# Chương II

# QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

### Điều 4. Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép

| TT | Tên thông số | Đơn vị tính | Ngưỡng giới hạn cho phép |
| --- | --- | --- | --- |
| Các thông số nhóm A |  |  |  |
|  | a. Thông số vi sinh vật |  |  |
| 1 | Coliform tổng số | CFU/100 mL | < 3 |
| 2 | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt | CFU/100 mL | < 1 |
|  | b. Thông số cảm quan và vô cơ |  |  |
| 3 | Màu sắc | TCU | 15 |
| 4 | Mùi, vị | - | Không có mùi, vị lạ |
| 5 | pH(*) | - | Trong khoảng 6,0-8,5 |
| 6 | Độ đục | NTU | 2 |
| 7 | Arsenic (As)(**) | mg/L | 0,01 |
| 8 | Clo dư tự do(*) | mg/L | Trong khoảng 0,2 - 1,0 |
| 9 | Chỉ số pecmanganat | mg/L | 2 |
| 10 | Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) | mg/L | 1 |
| Các thông số nhóm B |  |  |  |
|  | a. Thông số vi sinh vật |  |  |
| 11 | Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) | CFU/ 100mL | < 1 |
| 12 | Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) | CFU/ 100mL | < 1 |
|  | b. Thông số vô cơ |  |  |
| 13 | Antimon (Sb) | mg/L | 0,02 |
| 14 | Bari (Ba) | mg/L | 0,7 |
| 15 | Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B) | mg/L | 0,5 |
| 16 | Cadmi (Cd) | mg/L | 0,003 |
| 17 | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/L | 0,01 |
| 18 | Chloride (Cl-) | mg/L | 250 hoặc 300 (***) |
| 19 | Chromi (Cr) | mg/L | 0,05 |
| 20 | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/L | 1 |
| 21 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/L | 300 |
| 22 | Fluoride (F-) | mg/L | 1,5 |
| 23 | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/L | 2 |
| 24 | Mangan (Mn) | mg/L | 0,08 |
| 25 | Natri (Na) | mg/L | 200 |
| 26 | Nhôm (Aluminium) (Al) | mg/L | 0,2 |
| 27 | Nickel (Ni) | mg/L | 0,07 |
| 28 | Nitrat (NO3- tính theo N) | mg/L | 11 |
| 29 | Nitrit (NO2- tính theo N) | mg/L | 0,9 |
| 30 | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/L | 0,3 |
| 31 | Seleni (Se) | mg/L | 0,01 |
| 32 | Sulfate (SO42-) | mg/L | 250 |
| 33 | Sulfide (S2-) | mg/L | 0,05 |
| 34 | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) | mg/L | 0,001 |
| 35 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 1.000 |
| 36 | Cyanide (CN-) | mg/L | 0,05 |
|  | c. Thông số hữu cơ |  |  |
|  | c1. Nhóm Alkan clo hóa |  |  |
| 37 | 1,1,1 - Trichloroethane | g/L | 2.000 |
| 38 | 1,2 - Dichloroethane | g/L | 30 |
| 39 | 1,2 - Dichloroethene | g/L | 50 |
| 40 | Carbon tetrachloride | g/L | 2 |
| 41 | Dichloromethane | g/L | 20 |
| 42 | Tetrachloroethene | g/L | 40 |
| 43 | Tricloroethene | g/L | 20 |
| 44 | Vinyl chloride | g/L | 0,3 |
|  | c2. Hydrocacbua thơm |  |  |
| 45 | Benzene | g/L | 10 |
| 46 | Ethylbenzene | g/L | 300 |
| 47 | Pentachlorophenol | g/L | 9 |
| 48 | Styrene | g/L | 20 |
| 49 | Toluene | g/L | 700 |
| 50 | Xylene | g/L | 500 |
|  | c3. Nhóm Benzen Clo hóa |  |  |
| 51 | 1,2 - Dichlorobenzene | g/L | 1.000 |
| 52 | Monochlorobenzene | g/L | 300 |
| 53 | Trichlorobenzene | g/L | 20 |
|  | c4. Nhóm chất hữu cơ phức tạp |  |  |
| 54 | Acrylamide | g/L | 0,5 |
| 55 | Epichlorohydrin | g/L | 0,4 |
| 56 | Hexachlorobutadiene | g/L | 0,6 |
|  | c5. Thông số hóa chất bảo vệ thực vật |  |  |
| 57 | 1,2 - Dibromo - 3 chloropropane | g/L | 1 |
| 58 | 1,2 - Dichloropropane | g/L | 40 |
| 59 | 1,3 - Dichloropropene | g/L | 20 |
| 60 | 2,4 - D | g/L | 30 |
| 61 | 2,4 - DB | g/L | 90 |
| 62 | Alachlor | g/L | 20 |
| 63 | Aldicarb | g/L | 10 |
| 64 | Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine | g/L | 100 |
| 65 | Carbofuran | g/L | 5 |
| 66 | Chlorpyrifos | g/L | 30 |
| 67 | Chlordane | g/L | 0,2 |
| 68 | Chlorotoluron | g/L | 30 |
| 69 | Cyanazine | g/L | 0,6 |
| 70 | DDT và các dẫn xuất | g/L | 1 |
| 71 | Dichlorprop | g/L | 100 |
| 72 | Fenoprop | g/L | 9 |
| 73 | Hydroxyatrazine | g/L | 200 |
| 74 | Isoproturon | g/L | 9 |
| 75 | MCPA | g/L | 2 |
| 76 | Mecoprop | g/L | 10 |
| 77 | Methoxychlor | g/L | 20 |
| 78 | Molinate | g/L | 6 |
| 79 | Pendimethalin | g/L | 20 |
| 80 | Permethrin | g/L | 20 |
| 81 | Propanil | g/L | 20 |
| 82 | Simazine | g/L | 2 |
| 83 | Trifluralin | g/L | 20 |
|  | c6. Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ |  |  |
| 84 | 2,4,6 - Trichlorophenol | g/L | 200 |
| 85 | Bromate | g/L | 10 |
| 86 | Formaldehyde | g/L | 500 |
| 87 | Monochloramine | mg/L | 3,0 |
|  | Nhóm Trihalomethane (THM) |  |  |
| 88 | Bromodichloromethane | g/L | 60 |
| 89 | Bromoform | g/L | 100 |
| 90 | Chloroform | g/L | 300 |
| 91 | Dibromochloromethane | g/L | 100 |
|  | Nhóm Halogenated acetonitrile |  |  |
| 92 | Dibromoacetonitrile | g/L | 70 |
| 93 | Dichloroacetonitrile | g/L | 20 |
| 94 | Trichloroaxetonitrile | g/L | 1 |
|  | Nhóm Haloacetic acid (HAA) |  |  |
| 95 | Monochloroacetic acid | g/L | 20 |
| 96 | Dichloroacetic acid | g/L | 50 |
| 97 | Trichloroacetic acid | g/L | 200 |
|  | d. Thông số nhiễm xạ |  |  |
| 98 | Tổng hoạt độ phóng xạ  | Bq/L | 0,1 |
| 99 | Tổng hoạt độ phóng xạ  | Bq/L | 1,0 |
| Chú thích: (-) là không có đơn vị tính |  |  |  |
| (*) Thông số đo tại hiện trường (**) Chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ở khu vực có nguồn phát sinh hoặc có nguy cơ. (***) Chỉ áp dụng cho vùng ven biển, hải đảo hoặc khu vực bị nhiễm mặn. Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước sạch thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức sau: Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1 |  |  |  |

### Điều 5. Thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch

##### 1. Thông số chất lượng nước sạch nhóm A: Tất cả các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm.

#### 2. Thông số chất lượng nước sạch nhóm B: Các thông số phải thử nghiệm thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trên cơ sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương thì phải thử nghiệm toàn bộ các thông số chất lượng nước sạch nhóm B trong danh mục theo quy định tại Điều 4 của Quy chuẩn này.

#### 3. Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ các thông số chất lượng nước sạch của nhóm A và nhóm B trong Danh mục các thông số chất lượng nước sạch quy định tại Điều 4 Quy chuẩn này trong các trường hợp sau đây:

#### a) Trước khi đi vào vận hành lần đầu.

#### b) Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất.

#### c) Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch.

#### d) Khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

#### đ) Định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất. Đối với đơn vị cấp nước được chứng nhận cấp nước an toàn thì tần suất thử nghiệm toàn bộ thông số là 01 lần/05 năm.

#### 4. Thử nghiệm định kỳ:

#### a) Tần suất thử nghiệm đối với thông số chất lượng nước sạch nhóm A: không ít hơn 01 lần/1 tháng

#### b) Tần suất thử nghiệm đối với thông số chất lượng nước sạch nhóm B: không ít hơn 01 lần/6 tháng.

#### c) Tần suất thử nghiệm đối với thông số chất lượng nước sạch nhóm B có thể giảm xuống 01 lần/1 năm khi đơn vị cấp nước đáp ứng một trong hai trường hợp sau đây:

#### - Kết quả thử nghiệm (nội kiểm và ngoại kiểm) các thông số chất lượng nước sạch nhóm B đạt Điều 4 Quy chuẩn này liên tiếp trong ít nhất 02 năm.

#### - Đơn vị cấp nước được chứng nhận cấp nước an toàn.

#### Đơn vị cấp nước được áp dụng tần suất này cho đến khi xảy ra trường hợp tại điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này hoặc khi chứng nhận cấp nước an toàn hết hiệu lực hoặc bị thu hồi.

#### d) Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố có thể quy định tần suất thử nghiệm nhiều hơn tần suất quy định tại điểm a, b và c khoản này.

### Điều 6. Số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm

#### 1. Đơn vị cấp nước có công suất thiết kế từ 100m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm (hoặc cung cấp cho dưới 3.000 dân):

#### a) Số lượng mẫu: ít nhất 02 mẫu nước sạch.

#### b) Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới đường ống phân phối, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng cuối mạng lưới đường ống phân phối.

#### 2. Đơn vị cấp nước có công suất thiết kế từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 15.000m3/ngày đêm (hoặc cung cấp cho từ 3.000 đến dưới 50.000 dân):

#### a) Số lượng mẫu: ít nhất 03 mẫu nước sạch.

#### b) Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới đường ống phân phối, các mẫu còn lại lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng trên mạng lưới đường ống phân phối (bao gồm cả bể chứa tăng áp, các phương tiện phân phối nước như xe bồn hoặc ghe chở nước).

#### 3. Đơn vị cấp nước có công suất thiết kế từ 15.000m3/ngày đêm đến dưới 30.000m3/ngày đêm (hoặc cung cấp cho từ 50.000 đến dưới 100.000 dân):

#### a) Số lượng mẫu: ít nhất 04 mẫu.

#### b) Vị trí lấy mẫu: quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

#### 4. Đơn vị cấp nước có công suất thiết kế từ 30.000m3/ngày đêm trở lên (hoặc cung cấp cho từ 100.000 dân trở lên):

#### a) Số lượng mẫu: ít nhất 04 mẫu và thêm 01 mẫu cho mỗi 15.000m3 tăng thêm (hoặc cho mỗi 50.000 dân tăng thêm).

#### b) Vị trí lấy mẫu: quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

#### 5. Trong trường hợp có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, tình hình dịch bệnh, đơn vị cấp nước có từ 02 vùng cấp nước trở lên: đơn vị ngoại kiểm có thể tăng số lượng mẫu nước lấy tại các vị trí khác nhau để thử nghiệm.

### Điều 7. Phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử

#### 1. Phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch được quy định tại Phụ lục số 01 của Quy chuẩn này.

#### 2. Chấp nhận các phương pháp có giới hạn định lượng phù hợp với ngưỡng giới hạn cho phép, độ chính xác (bao gồm độ chụm và độ đúng) tương đương hoặc cao hơn.

# Chương III

# QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

### Điều 8. Yêu cầu đối với phòng thử nghiệm chất lượng nước sạch

### 1. Việc thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025.

### 23. Phương tiện đo sử dụng trong thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch (kể cả phương tiện đo tại hiện trường) phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường. Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.

### Điều 9. Công bố hợp quy

#### Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính Phủ.

# Chương IV

# TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### 1. Cục Quản lý Môi trường y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện và có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này phù hợp với yêu cầu quản lý.

#### 2. Tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung; đơn vị có thực hiện lưu trữ, xử lý bổ sung, phân phối nước sạch trên toàn lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quy chuẩn này.

#### 3. Trong trường hợp các phương pháp thử và các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN PHỤ LỤC KÈM THEO THÔNG TƯ.doc